## 使用許諾条件
使用許諾条件
下記の使用許諾条件に同意の上、本プログラムを使用してください。
| 1. | 本プログラムの利用者（以下単に「利用者」といいます。）は、本プログラムを無料で使用することができます。
| 2. | 利用者等が本プログラムの全部又は一部を修正、改変することを禁止します。
| 3. | 利用者等が本プログラムの全部又は一部を頒布すること、媒体の如何を問わず複製し第三者に譲渡、販売、貸与、使用許諾することを禁止します。
| 4. | 本プログラムを管理している（一財）住宅・建築SDGs推進センター（以下、「IBECs」といいます。）は、理由の如何を問わず、利用者に事前の通知等をすることなく、本プログラムの全部又は一部を変更、追加、削除等（本プログラムの提供の一時的な停止を含みます。）することができるものとします。
| 5. | IBECsは、本プログラムについて、その完全性、正確性、確実性その他いかなる事項に関する保証も行わないこととします。
| 6. | IBECsは、利用者が本プログラムを使用したことに伴っていかなる損害、損失等が生じたとしても、これらについて一切の保証責任及び賠償責任を負わないものとします。
| 7. | IBECsは、第4項により本プログラムの全部又は一部が変更、追加、削除等されたことに伴っていかなる損害、損失等が生じたとしても、これらについて一切の保証責任及び賠償責任を負わないものとします。
| 8. | IBECsは、本プログラムを本サービスで明記する注意制限事項等で特定する以外の機器又はプログラムと組み合わせること、また、第2項に反して本プログラムを改変すること等に起因して生じた損害、損失等について一切の責任を負わないものとします。

## 使い方
secondary_pump
ver. 1.0.0
■本プログラムの必要要件
Lambda関数が使用できること。（確認方法は注1を参照）
（Lambda関数が使用できない場合は注2を参照）
■シートの名称と機能
|  |  | No. | シート名称 | 機能
|  |  | 1 | 使い方
|  |  | 2 | 入力0 | 建物および2次冷温水配管システムの名称
|  |  | 3 | 入力1 | ポンプ特性（特性曲線をサンプリングデータとして読み込む）
|  |  | 4 | 入力2 | ポンプ仕様（製品仕様書の数値を入力する）
|  |  | 5 | 入力3 | ポンプ設計
|  |  | 6 | 入力4 | 計算設定
|  |  | 7 | 入力5 | 実測値
|  |  | 8 | 回帰式の確認 | ポンプ特性の回帰分析結果の妥当性の確認
|  |  | 9 | ポンプ軸動力等の確認 | 要求された流量・圧力(10点)での軸動力等の計算精度の確認
|  |  | 10 | 任意評定用結果出力
|  |  | 11 | 3次式係数計算過程
|  |  | Ex. 1 | A | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(サンプリングデータ数の確認と判断)
|  |  | Ex. 2 | B | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(サンプリングデータの無次元化)
|  |  | Ex. 3 | C1 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(無次元の特性曲線の係数の推定：流量－ポンプ前後差圧特性曲線)
|  |  | Ex. 4 | C2 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(無次元の特性曲線の係数の推定：流量－ポンプ効率特性曲線)
|  |  | Ex. 5 | C3 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(無次元の特性曲線の係数の推定：流量－軸動力特性曲線)
|  |  | Ex. 6 | D_1 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：1）)
|  |  | Ex. 7 | D_2 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：2）)
|  |  | Ex. 8 | D_3 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：3）)
|  |  | Ex. 9 | D_4 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：4）)
|  |  | Ex. 10 | D_5 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：5）)
|  |  | Ex. 11 | D_6 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：6）)
|  |  | Ex. 12 | D_7 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：7）)
|  |  | Ex. 13 | D_8 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：8）)
|  |  | Ex. 14 | D_9 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：9）)
|  |  | Ex. 15 | D_10 | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(回転数を数値計算で求める（要求条件番号：10）)
|  |  | Ex. 16 | E | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(軸動力の計算)
|  |  | Ex. 17 | F | 【操作不要：エラー時の計算過程確認用】ポンプ軸動力等計算過程(消費電力の計算)
■本プログラムの使用手順
| 1） | 「入力0～5」シートで
色のセルを入力する
| 2） | 「回帰式の確認」,「ポンプ軸動力等の確認」シートで
入力値および計算過程に間違いがないか確認する。
| 3） | 「任意評定用結果出力」シートをPDF出力（注3）する事により
3次式係数を取得する
注1）Lambda関数が使えるExcelのバージョンの調査方法
LAMDA関数を使用可能なExcelのバージョンは以下のURLで確認できる。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/lambda-%E9%96%A2%E6%95%B0-bd212d27-1cd1-4321-a34a-ccbf254b8b67
使用しているExcelのバージョンは以下の方法で確認できる。
https://support.microsoft.com/ja-jp/office/%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B-office-%E3%81%AE%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95-932788b8-a3ce-44bf-bb09-e334518b8b19
注2）Lambda関数が使えない場合の対処方法
Lambda関数を利用可能なオンライン版のエクセル（Excel for the web）を利用する。
https://www.office.com/
注3）ExcelのPDF出力方法
方法1：
PDF出力するワークシートを表示した状態で「名前を付けて保存」を実行し、
ファイルの種類で「PDF(*.pdf)」を選択し「保存」する。
方法2：
PDF出力するワークシートを表示した状態で「印刷」を実行し、
プリンターで「Microsoft Print to PDF」を選択し「印刷」する。

## 入力0
入力0
建物および2次冷温水配管システムの名称
（1/2）建物情報
|  | 建物名称 | 〇×△ビル
|  | 所在地 | 〇×市〇×町A-B-C
（2/2）2次冷温水配管系システムの名称
|  | 2次冷温水配管システムの名称 | システム〇×△

## 入力1
入力1
ポンプ特性（特性曲線をサンプリングデータとして読み込む）
| （1/3）サンプリングデータの貼り付け | [8 empty] | （2/3）セット番号の指定
|  |  |  | セット番号 | [10 empty] | （流量 , 揚程(差圧)）のセット番号 | 1
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | （流量 , 効率）のセット番号 | 2
|  | 行番号 | 1（データタイトル） | 流量[l/min] | 全揚程[m] | 流量[l/min] | ポンプ効率％ | 流量[l/min] | 軸動力[kW] | [5 empty] | （流量 , 軸動力）のセット番号 | 3
|  |  | 2（データ開始） | 14.8423 | 44.424 | 0 | -0.55814 | 14.8423 | 5.6744
|  |  | 3 | 163.2653 | 44.5161 | 66.7904 | 5.3953 | 126.1596 | 6.2326
|  |  | 4 | 326.5306 | 44.3318 | 126.1596 | 10.2326 | 267.1614 | 7.1628 | （3/3）単位の指定
|  |  | 5 | 482.3748 | 44.424 | 185.5288 | 14.5116 | 385.8998 | 7.6279
|  |  | 6 | 667.9035 | 43.9631 | 237.4768 | 18.7907 | 526.9017 | 8.7442 |  |  |  | 流量[L/s] | 圧力[m] | 効率[%] | 軸動力[kW]
|  |  | 7 | 823.7477 | 43.5023 | 304.2672 | 23.2558 | 675.3247 | 9.7674 |  |  |  | 5 | 4 | 2 | 1
|  |  | 8 | 935.0649 | 43.1336 | 378.4787 | 29.5814 | 816.3265 | 10.6977 |  | 単位番号 | 1 | m3/h | Pa | - | kW
|  |  | 9 | 1046.3822 | 42.765 | 482.3748 | 36.4651 | 979.5918 | 11.6279 |  |  | 2 | m3/min | kPa | % | W
|  |  | 10 | 1179.9629 | 42.0276 | 578.8497 | 41.8605 | 1105.7514 | 12.6512 |  |  | 3 | L/h | mmH2O
|  |  | 11 | 1350.6494 | 41.1982 | 697.5881 | 48.9302 | 1269.0167 | 13.4884 |  |  | 4 | L/min | m
|  |  | 12 | 1528.757 | 40.0922 | 764.3785 | 51.907 | 1461.9666 | 14.6047 |  |  | 5 | L/s
|  |  | 13 | 1721.7069 | 38.9862 | 831.1688 | 54.1395 | 1632.6531 | 15.6279
|  |  | 14 | 1870.1299 | 37.9724 | 890.538 | 56.186 | 1803.3395 | 16.7442
|  |  | 15 | 2063.0798 | 37.0507 | 949.9072 | 58.0465 | 1966.6048 | 17.3023
|  |  | 16 | 2211.5028 | 35.9447 | 1024.1187 | 59.5349 | 2159.5547 | 18.1395
|  |  | 17 | 2404.4527 | 34.5622 | 1135.436 | 60.6512 | 2322.82 | 18.7907
|  |  | 18 | 2619.666 | 33.1797 | 1261.5955 | 62.8837 | 2463.8219 | 19.0698
|  |  | 19 | 2812.616 | 31.9816 | 1395.1763 | 63.6279 | 2589.9814 | 19.814
|  |  | 20 | 2953.6178 | 31.0599 | 1521.3358 | 65.3023 | 2701.2987 | 20.093
|  |  | 21 | 3072.3562 | 30.0461 | 1684.6011 | 66.7907 | 2812.616 | 20.2791
|  |  | 22 | 3191.0946 | 29.1244 | 1833.0241 | 68.093 | 2961.039 | 20.6512
|  |  | 23 | 3361.7811 | 28.1106 | 1974.026 | 68.8372 | 3116.8831 | 21.0233
|  |  | 24 | 3465.6772 | 27.0046 | 2129.8701 | 69.3953 | 3287.5696 | 21.3023
|  |  | 25 | 3569.5733 | 25.8986 | 2300.5566 | 70.6977 | 3480.5195 | 21.4884
|  |  | 26 | 3703.154 | 24.6083 | 2463.8219 | 71.0698 | 3643.7848 | 21.7674
|  |  | 27 | 3836.7347 | 23.318 | 2619.666 | 71.814 | 3784.7866 | 21.9535
|  |  | 28 | 3962.8942 | 22.1198 | 2745.8256 | 72 | 3955.4731 | 22.1395
|  |  | 29 | 4103.8961 | 20.4608 | 2916.5121 | 72.3721 | 4141.0019 | 22.2326
|  |  | 30 | 4207.7922 | 19.1705 | 3072.3562 | 72.3721 | 4267.1614 | 22.3256
|  |  | 31 | 4296.846 | 18.0645 | 3198.5158 | 71.814 | 4408.1633 | 22.6047
|  |  | 32 | 4371.0575 | 17.1429 | 3302.4119 | 71.2558 | 4541.744 | 22.6977
|  |  | 33 | 4437.8479 | 16.2212 | 3443.4137 | 69.9535 | 4615.9555 | 22.6047
|  |  | 34 | 4512.0594 | 15.4839 | 3562.1521 | 69.2093
|  |  | 35 | 4601.1132 | 14.3779 | 3680.8905 | 67.7209
|  |  | 36 |  |  | 3799.6289 | 66.0465
|  |  | 37 |  |  | 3903.525 | 64.186
|  |  | 38 |  |  | 4022.2635 | 61.3953
|  |  | 39 |  |  | 4111.3173 | 59.907
|  |  | 40 |  |  | 4230.0557 | 56.7442
|  |  | 41 |  |  | 4341.3729 | 53.7674
|  |  | 42 |  |  | 4430.4267 | 51.7209
|  |  | 43 |  |  | 4519.4805 | 49.1163
|  |  | 44 |  |  | 4601.1132 | 46.3256
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

## 入力2
入力2
ポンプ仕様（製品仕様書の数値を入力する）
| （1/2）単位の指定 |  |  |  | （2/2）定格値の入力
回転数[1/min]
|  |  |  | 2 |  | 定格流量Mr | 2550 | L/s
|  | 単位番号 | 1 | 1/s |  | 定格揚程(運転点の揚程=ポンプ前後差圧） | 32 | m
|  |  | 2 | 1/min |  | 電動機定格出力(軸動力）SPr | 22 | kW
|  |  | 3 | 1/h |  | 定格回転数(ポンプの同期（回転）速度) | 1800 | 1/min
|  |  | 4 |  |  | 商用電源周波数 | 60 | Hz
5

## 入力3
入力3
ポンプ設計
（1/2）設計値の入力
|  |  | 設計負荷温度差 ΔTR | 5 | ℃
|  |  | 設計最大流量時の往還差圧設定値 dPtotal,sp,max | 219.52 | kPa | ※設計最大流量時に必要な二次ポンプシステム往還差圧
|  |  | 末端差圧設定 (流量0時の往還差圧設定) dPtotal,sp,min | 50 | kPa | ※負荷流量0の時に必要な二次ポンプシステム
|  |  | 予備機を除く2次ポンプ台数 nr | 5 | 台
|  |  | ポンプ増段閾値 RTH | 100 | % | ※増段閾値を定格流量の100％とする
（2/2）運用範囲の指定
◇回転数比（定格回転数に対する比）の設定
|  |  | 回転数比の最大値 | 100 | ％
|  |  | 回転数比の最小値 | 20 | ％

## 入力4
入力4
計算設定
（1）軸動力の計算
|  | 軸動力を求める際に利用する特性式の選択 | 軸動力 | ※軸動力の使用を推奨する

## 入力5
入力5
実測値
（1）実測値
|  |  |  | 流量 |  | 差圧 |  | 運転台数 |  | 2次ポンプ
|  | 区分 | ポイント | 2次側 | 2次側流量率 | 末端 | 往還 | 1次ポンプ | 2次ポンプ | 周波数 | 消費電力
|  |  |  | Mpv,measured | RM,pv,measured |  | dPtotal,sp,measured |  | nmeasured |  | SPi,all,measured
|  |  |  | m3/h |  | kPa | kPa | 台 | 台 | Hz | kW
|  | 1 | バイパス流量設定値付近 | 4172.7273 | 0.090909 | 14.9673 | 14.9673 | 1 | 1 | 0.40339 | 0.73955
|  | 2 |  | 8345.4545 | 0.18182 | 29.9345 | 29.9345 | 1 | 1 | 0.80678 | 1.4791
|  | 3 |  | 12518.1818 | 0.27273 | 44.9018 | 44.9018 | 2 | 2 | 2.2929 | 4.2037
|  | 4 |  | 16690.9091 | 0.36364 | 59.8691 | 59.8691 | 2 | 2 | 3.6692 | 6.7268
|  | 5 |  | 20863.6364 | 0.45455 | 74.8364 | 74.8364 | 3 | 3 | 5.9575 | 10.922
|  | 6 |  | 25036.3636 | 0.54545 | 89.8036 | 89.8036 | 3 | 3 | 8.1453 | 14.9331
|  | 7 |  | 29209.0909 | 0.63636 | 104.7709 | 104.7709 | 4 | 4 | 11.1597 | 20.4594
|  | 8 |  | 33381.8182 | 0.72727 | 119.7382 | 119.7382 | 4 | 4 | 14.2313 | 26.0907
|  | 9 |  | 37554.5455 | 0.81818 | 134.7055 | 134.7055 | 5 | 5 | 17.98 | 32.9634
|  | 10 |  | 41727.2727 | 0.90909 | 149.6727 | 149.6727 | 5 | 5 | 21.9604 | 40.2607
|  | 11 | 設計最大流量 | 45900 | 1 | 164.64 | 164.64 | 5 | 5 | 26.4618 | 48.5133

## prm (hidden)
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |  | ⑧ |  | ⑨ |  | ⑩
要求流量 | 要求ポンプ前後差圧 | 定格流量 | 定格回転速度 | 回転数比の最小値 | 回転数比の最大値 | 流量-圧力特性曲線のサンプル流量 | 流量-圧力特性曲線のサンプル圧力 | 流量-軸動力特性曲線のサンプル流量 | 流量-軸動力特性曲線のサンプル圧力 | 流量-効率特性曲線のサンプル流量 | 流量-効率特性曲線のサンプル効率 | 最低限必要な流量の検討範囲内の散布データの数 | 軸動力計算に利用する特性式の選択
m_c1~10 | dP_c1~10 | m_r | N_r | R_N,min | R_N,max | m_smpl | dP_smpl | m_smpl | W_smpl | m_smpl | η_smpl | n_smpl
kg/s | kPa | kg/s | rps | - | - | kg/s | kPa | kg/s | kW | kg/s | - | 個
1275 | 66.952 | 2550 | 30 | 0.2 | 1 | 14.8423 | 435.6503 | 14.8423 | 5.6744 | 0 | -0.0055814 | 20 | 軸動力
2550 | 83.904 |  |  |  |  | 163.2653 | 436.5541 | 126.1596 | 6.2326 | 66.7904 | 0.053953
1912.5 | 100.856 |  |  |  |  | 326.5306 | 434.7464 | 267.1614 | 7.1628 | 126.1596 | 0.10233
2550 | 117.808 |  |  |  |  | 482.3748 | 435.6503 | 385.8998 | 7.6279 | 185.5288 | 0.14512
2125 | 134.76 |  |  |  |  | 667.9035 | 431.1311 | 526.9017 | 8.7442 | 237.4768 | 0.18791
2550 | 151.712 |  |  |  |  | 823.7477 | 426.6119 | 675.3247 | 9.7674 | 304.2672 | 0.23256
2231.25 | 168.664 |  |  |  |  | 935.0649 | 422.9965 | 816.3265 | 10.6977 | 378.4787 | 0.29581
2550 | 185.616 |  |  |  |  | 1046.3822 | 419.3812 | 979.5918 | 11.6279 | 482.3748 | 0.36465
2295 | 202.568 |  |  |  |  | 1179.9629 | 412.1505 | 1105.7514 | 12.6512 | 578.8497 | 0.4186
2550 | 219.52 |  |  |  |  | 1350.6494 | 404.0159 | 1269.0167 | 13.4884 | 697.5881 | 0.4893
[6 empty] | 1528.757 | 393.1698 | 1461.9666 | 14.6047 | 764.3785 | 0.51907
[6 empty] | 1721.7069 | 382.3238 | 1632.6531 | 15.6279 | 831.1688 | 0.5414
[6 empty] | 1870.1299 | 372.3815 | 1803.3395 | 16.7442 | 890.538 | 0.56186
[6 empty] | 2063.0798 | 363.3432 | 1966.6048 | 17.3023 | 949.9072 | 0.58047
[6 empty] | 2211.5028 | 352.4971 | 2159.5547 | 18.1395 | 1024.1187 | 0.59535
[6 empty] | 2404.4527 | 338.9395 | 2322.82 | 18.7907 | 1135.436 | 0.60651
[6 empty] | 2619.666 | 325.3819 | 2463.8219 | 19.0698 | 1261.5955 | 0.62884
[6 empty] | 2812.616 | 313.632 | 2589.9814 | 19.814 | 1395.1763 | 0.63628
[6 empty] | 2953.6178 | 304.5936 | 2701.2987 | 20.093 | 1521.3358 | 0.65302
[6 empty] | 3072.3562 | 294.6514 | 2812.616 | 20.2791 | 1684.6011 | 0.66791
[6 empty] | 3191.0946 | 285.613 | 2961.039 | 20.6512 | 1833.0241 | 0.68093
[6 empty] | 3361.7811 | 275.6708 | 3116.8831 | 21.0233 | 1974.026 | 0.68837
[6 empty] | 3465.6772 | 264.8247 | 3287.5696 | 21.3023 | 2129.8701 | 0.69395
[6 empty] | 3569.5733 | 253.9787 | 3480.5195 | 21.4884 | 2300.5566 | 0.70698
[6 empty] | 3703.154 | 241.3249 | 3643.7848 | 21.7674 | 2463.8219 | 0.7107
[6 empty] | 3836.7347 | 228.6712 | 3784.7866 | 21.9535 | 2619.666 | 0.71814
[6 empty] | 3962.8942 | 216.9213 | 3955.4731 | 22.1395 | 2745.8256 | 0.72
[6 empty] | 4103.8961 | 200.6522 | 4141.0019 | 22.2326 | 2916.5121 | 0.72372
[6 empty] | 4207.7922 | 187.9985 | 4267.1614 | 22.3256 | 3072.3562 | 0.72372
[6 empty] | 4296.846 | 177.1524 | 4408.1633 | 22.6047 | 3198.5158 | 0.71814
[6 empty] | 4371.0575 | 168.114 | 4541.744 | 22.6977 | 3302.4119 | 0.71256
[6 empty] | 4437.8479 | 159.0756 | 4615.9555 | 22.6047 | 3443.4137 | 0.69953
[6 empty] | 4512.0594 | 151.8449 |  |  | 3562.1521 | 0.69209
[6 empty] | 4601.1132 | 140.9988 |  |  | 3680.8905 | 0.67721
[10 empty] | 3799.6289 | 0.66047
[10 empty] | 3903.525 | 0.64186
[10 empty] | 4022.2635 | 0.61395
[10 empty] | 4111.3173 | 0.59907
[10 empty] | 4230.0557 | 0.56744
[10 empty] | 4341.3729 | 0.53767
[10 empty] | 4430.4267 | 0.51721
[10 empty] | 4519.4805 | 0.49116
[10 empty] | 4601.1132 | 0.46326
Note on M5: ユーザーインターフェースに無い

## 回帰式の確認
回帰式の確認
ポンプ特性の回帰分析結果の妥当性の確認
| （1/2）回帰分析のための必要条件を満たしているかの確認 |  |  |  |  | （2/2）回帰曲線の形状の確認
以下のグラフをポンプ仕様書の特性曲線と比較して、「形状」と「単位」が一致しているか確認する。
|  | ■サンプルデータ数が必要数(20)入力されているか |  |  |  |  | 一致ない場合には「入力1」をやり直す。
[7 empty] | ■流量ー圧力特性 | ■流量ー効率特性 | ■流量ー軸動力特性
サンプルデータ数
|  |  |  | 必要数入力されている | 個
|  |  | 流量ー圧力特性 | TRUE | 34
|  |  | 流量ー効率特性 | TRUE | 43
|  |  | 流量ー軸動力特性 | TRUE | 32

## ポンプ軸動力等の確認
ポンプ軸動力等の確認
要求された流量・圧力(10点)での軸動力等の計算精度の確認
（1）計算結果の確認
軸動力は要求条件の流量を無次元化された「流量ー軸動力特性」「流量ー効率特性」曲線に適用して求めるため、
そのため、要求条件の流量を無次元化した値が各特性の回帰曲線のサンプル範囲上に存在する事が必要条件となる。
以下のグラフで「要求条件での計算結果」の全ての点がこの必要条件を満たしているか確認する。
必要条件を満たしていない場合は「入力1」のサンプリングデータをより広い範囲で取得し直す。
※要求条件の流量は「3次式係数計算過程」シートの「出力値の計算過程 -＞ （3/3）二次側流量率とポンプ軸動力比の関係式導出」の表中の「運転ポンプ1台当たりの流量」である。
■流量ー軸動力特性
■流量ー効率特性

## 任意評定用結果出力
任意評定用結果出力
印刷書式
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 1 | 1: 作成日：2025年1月6日; 1: ポンプ特性 (メーカのグラフの実線全てがモデル化対象になっているかを確認する); 1: 2次側流量と必要往還差圧; 1: 2次側流量比とポンプ軸動力比（実測値）
| 2 | 1: 二次ポンプシステム消費電力算定のための三次式係数の導出結果; 1: 区分; 8: ポンプ; 10: 運転ポンプ; 13: 往還; 16: 運転ポンプ
| 3 | 2: 二次側; 5: 二次側; 8: 運転; 10: 1台当たり; 13: 差圧; 16: 1台当たり; 19: 合計; 22: 消費電力費
| 4 | 1: secondary_pump(ver. 1.0.0); 1: 流量ー圧力特性; 2: 流量; 5: 流量率; 8: 台数; 10: の流量; 13: 設定; 16: の消費電力; 19: 消費電力; 22: 比
5
| 6 | 1: 建物名称; 8: 〇×△ビル; 2: m3/h; 5: -; 8: 台; 10: (m3/h)/台; 13: kPa; 16: kW/台; 19: kW; 22: -
| 7 | 1: 所在地; 8: 〇×市〇×町A-B-C; 1: 1; 2: 4172.7273; 5: 0.090909; 8: 1; 10: 4172.7273; 13: 14.9673; 16: 0.73955; 19: 0.73955; 22: 0.0067232
| 8 | 1: 2次冷温水配管システムの名称; 8: システム〇×△; 1: 2; 2: 8345.4545; 5: 0.18182; 8: 1; 10: 8345.4545; 13: 29.9345; 16: 1.4791; 19: 1.4791; 22: 0.013446
| 9 | 1: 3; 2: 12518.1818; 5: 0.27273; 8: 2; 10: 6259.0909; 13: 44.9018; 16: 2.1019; 19: 4.2037; 22: 0.038215
| 10 | 1: 「非住宅建築物に関する省エネルギー基準に準拠したプログラム」入力用3次式係数; 1: 2次側流量比とポンプ軸動力比（計算値）; 1: 4; 2: 16690.9091; 5: 0.36364; 8: 2; 10: 8345.4545; 13: 59.8691; 16: 3.3634; 19: 6.7268; 22: 0.061153
| 11 | 1: a(3次の係数); 7: b(2次の係数); 13: c(1次の係数); 19: d(定数項); 1: 区分; 6: ポンプ; 8: 運転ポンプ; 11: 往還; 14: 運転ポンプ; 19: INV; 23: 合計; 1: 5; 2: 20863.6364; 5: 0.45455; 8: 3; 10: 6954.5455; 13: 74.8364; 16: 3.6407; 19: 10.922; 22: 0.099291
| 12 | 1: -0.026052; 7: 0.45724; 13: 0.0087688; 19: 0.00045688; 2: 二次側; 4: 二次側; 6: 運転; 8: 1台当たり; 11: 差圧; 14: 1台当たり; 17: 回転; 19: 周波数; 21: 合計; 23: 軸動力; 1: 6; 2: 25036.3636; 5: 0.54545; 8: 3; 10: 8345.4545; 13: 89.8036; 16: 4.9777; 19: 14.9331; 22: 0.13576
| 13 | 2: 流量; 4: 流量率; 6: 台数; 8: の流量; 11: 設定; 14: の軸動力; 17: 速度; 19: 比; 21: 軸動力; 23: 比; 1: 7; 2: 29209.0909; 5: 0.63636; 8: 4; 10: 7302.2727; 13: 104.7709; 16: 5.1149; 19: 20.4594; 22: 0.18599
| 14 | 1: ポンプ設計; 2: Mpv; 4: RM,pv; 6: n; 11: dPtotal,sp; 14: SPi,per1; 17: N; 19: HZpv; 21: SPi,all; 23: RSPi,all; 1: 8; 2: 33381.8182; 5: 0.72727; 8: 4; 10: 8345.4545; 13: 119.7382; 16: 6.5227; 19: 26.0907; 22: 0.23719
| 15 | 1: 設計最大流量時の往還差圧設定値 dPtotal,sp,max; 17: kPa; 19: 219.52; 1: 流量ー軸動力特性; 2: m3/h; 4: -; 6: 台; 8: (m3/h)/台; 11: kPa; 14: kW/台; 17: rps; 19: -; 21: kW; 23: -; 1: 9; 2: 37554.5455; 5: 0.81818; 8: 5; 10: 7510.9091; 13: 134.7055; 16: 6.5927; 19: 32.9634; 22: 0.29967
| 16 | 1: 末端差圧設定 (流量0時の往還差圧設定) dPtotal,sp,min; 17: kPa; 19: 50; 1: 1; 2: 4590; 4: 0.1; 6: 1; 8: 4590; 11: 66.952; 14: 1.9721; 17: 13.8072; 19: 0.46024; 21: 1.9721; 23: 0.017928; 1: 10; 2: 41727.2727; 5: 0.90909; 8: 5; 10: 8345.4545; 13: 149.6727; 16: 8.0521; 19: 40.2607; 22: 0.36601
| 17 | 1: 予備機を除く2次ポンプ台数 nr; 17: 台; 19: 5; 1: 2; 2: 9180; 4: 0.2; 6: 1; 8: 9180; 11: 83.904; 14: 5.6049; 17: 18.9805; 19: 0.63268; 21: 5.6049; 23: 0.050954; 1: 11; 2: 45900; 5: 1; 8: 5; 10: 9180; 13: 164.64; 16: 9.7027; 19: 48.5133; 22: 0.44103
| 18 | 1: ポンプ増段閾値 RTH; 17: %; 19: 100; 1: 3; 2: 13770; 4: 0.3; 6: 2; 8: 6885; 11: 100.856; 14: 4.4846; 17: 17.8813; 19: 0.59604; 21: 8.9691; 23: 0.081537
| 19 | 1: 設計負荷温度差 ΔTR; 17: ℃; 19: 5; 1: 4; 2: 18360; 4: 0.4; 6: 2; 8: 9180; 11: 117.808; 14: 7.2813; 17: 20.8138; 19: 0.69379; 21: 14.5627; 23: 0.13239
| 20 | 1: 5; 2: 22950; 4: 0.5; 6: 3; 8: 7650; 11: 134.76; 14: 6.6369; 17: 20.4283; 19: 0.68094; 21: 19.9108; 23: 0.18101
| 21 | 1: ポンプ仕様; 1: 6; 2: 27540; 4: 0.6; 6: 3; 8: 9180; 11: 151.712; 14: 9.0931; 17: 22.5304; 19: 0.75101; 21: 27.2792; 23: 0.24799
| 22 | 1: 定格流量Mr; 17: L/s; 19: 2550; 1: 7; 2: 32130; 4: 0.7; 6: 4; 8: 8032.5; 11: 168.664; 14: 8.6969; 17: 22.4558; 19: 0.74853; 21: 34.7876; 23: 0.31625
| 23 | 1: 定格揚程(運転点の揚程=ポンプ前後差圧）; 17: m; 19: 32; 1: 8; 2: 36720; 4: 0.8; 6: 4; 8: 9180; 11: 185.616; 14: 10.9878; 17: 24.1319; 19: 0.8044; 21: 43.9512; 23: 0.39956
| 24 | 1: 電動機定格出力(軸動力）SPr; 17: kW; 19: 22; 1: 9; 2: 41310; 4: 0.9; 6: 5; 8: 8262; 11: 202.568; 14: 10.7362; 17: 24.2144; 19: 0.80715; 21: 53.6809; 23: 0.48801
| 25 | 1: 定格回転数(ポンプの同期（回転）速度); 17: 1/min; 19: 1800; 1: 10; 2: 45900; 4: 1; 6: 5; 8: 9180; 11: 219.52; 14: 12.9369; 17: 25.6306; 19: 0.85435; 21: 64.6844; 23: 0.58804
| 26 | 1: 商用電源周波数; 17: Hz; 19: 60; 1: 流量ー効率特性
27
28
29
30
31
32
33
34
| 35 | 1: ※「消費電力を求めるための係数」とは、Webプログラムに入力された「定格消費電力」に乗じて流量率に応じた消費電力を求めるための係数である。
36

## VWV設計計算_パラメータ設定_運転点設定(改) (hidden)
■ 2次ポンプシステム設計入力情報 |  |  |  |  | ■ 2次側流量と必要往還差圧の関係式（1次式で設定）の導出【自動計算】
| 入力項目 | 入力値 |  | 備考 | ・2次側流量と必要往還差圧の1次式： dPtotal,sp = a*Mpv + b (a,bは係数）
p1 | 設計最大負荷熱量 (QR) | 16011.45 | MJ/h |  | a=SLOOP(0:MR,dPtotal,sp,min,dPtotal,sp,max), b=dPtotal.sp,min
p2 | 設計負荷温度差 (ΔTR) | 5 | ℃ |  | 1) 入力（自動計算）
p3 | 設計最大流量 (MR) | 765 | m3/h | ポンプ1台の定格流量×ポンプ台数 | 流量 | 差圧
p4 | 2次ポンプ台数 (n) | 5 | 台 | 予備機を除く台数とする | (Mpv) | (dPtoral,sp)
p5 | 往還差圧設定値 (設計最大流量時) (dPtotal,sp,max) | 219.52 | kPa | 設計最大流量時に必要な二次ポンプシステム往還差圧 | m3/h | kPa
p6 | 末端差圧設定 (流量0時の往還差圧設定) (dPtotal,sp,min) | 50 | kPa | 負荷流量0の時に必要な二次ポンプシステム | 0 | 50
p7 | ポンプ増段閾値 | 100% | - | b1のX％を決める | 765 | 219.52
p8 | ポンプの増段閾値（選定ポンプの運転点流量の80％） | 153 | m3/h | (b1)をm3/hに単位変換×(p10) | 2) 出力（結果、係数a,b）
p9 | ポンプの電動機定格出力合計 | 110 | kW | ポンプ1台の電動機定格出力(b3)×ポンプ台数(p4) | 係数
[5 empty] | a | 0.22159
■ 選定ポンプ情報（ポンプ特性線図情報） |  |  |  |  | b | 50
a. 単位設定 |  |  | エンジン情報
a1 | 流量の単位 （1 = m3/h, 2 = m3/min, 3 = L/h, 4 = L/min, 5 = L/s） | 1 | ○
a2 | 圧力の単位 （1 = Pa, 2 = kPa, 3 = mmH2O, 4 = m） | 2 | ○
a3 | 軸動力の単位 （1 = kW, 2 = W） | 1 | ○
a4 | 回転数の単位 （1 = 1/s, 2 = 1/min, 3 = 1/h） | 2 | ○ |  | ■ 二次側流量率とポンプ軸動力比の関係式導出【自動計算】
a5 | 効率の単位 （1=比率、2=%) | 2 | ○ |  | 区分 | 二次側流量 Mpv | 二次側流量率 Rm,pv | ポンプ 運転台数 n | 運転ポンプ 1台当たりの流量 | 往還差圧設定 dPtotal,sp | 運転ポンプ1台当たりの軸動力 SPi,per1 | 回転速度 N | INV周波数比 HZpv | 軸動力 合計SPi,all | 合計軸動力比 RSPi,all
b. 定格値設定
b1 | 定格流量（運転点の流量） ＜単位はa1に従う＞ | 153 | ○ |  |  | m3/h | - | 台 | m3/h | kPa | kW | rps | - | kW | -
b2 | 定格揚程(運転点の揚程=ポンプ前後差圧） ＜単位はa2に従う＞ | 32 | ○ |  | 1 | 76.5 | 0.1 | 1 | 76.5 | 66.952 |  |  | 0 | 0 | 0
b3 | 電動機定格出力(軸動力） ＜単位はa3に従う＞ | 22 | ○ |  | 2 | 153 | 0.2 | 1 | 153 | 83.904 |  |  | 0 | 0 | 0
b4 | 定格回転数 ＜単位はa4に従う＞ | 1800 | ○ |  | 3 | 229.5 | 0.3 | 2 | 114.75 | 100.856 |  |  | 0 | 0 | 0
b5 | 定格周波数 ＜単位はHz＞ | 60 | ○ |  | 4 | 306 | 0.4 | 2 | 153 | 117.808 |  |  | 0 | 0 | 0
c. 運用範囲の設定 |  |  |  |  | 5 | 382.5 | 0.5 | 3 | 127.5 | 134.76 |  |  | 0 | 0 | 0
c1 | 運転流量比（最大）（％） 100%=設計最大流量 | 110% | ○ |  | 6 | 459 | 0.6 | 3 | 153 | 151.712 |  |  | 0 | 0 | 0
c2 | 運転流量比（最小）（％） 100%=設計最大流量 | 3% | ○ |  | 7 | 535.5 | 0.7 | 4 | 133.875 | 168.664 |  |  | 0 | 0 | 0
c3 | 回転数比（最大）（％） 100%=定格回転数 | 100% | ○ |  | 8 | 612 | 0.8 | 4 | 153 | 185.616 |  |  | 0 | 0 | 0
c4 | 回転数比（最小）（％） 100%=定格回転数 | 20% | ○ |  | 9 | 688.5 | 0.9 | 5 | 137.7 | 202.568 |  |  | 0 | 0 | 0
d. デジタイザ読み取り書式の設定 |  |  |  |  | 10 | 765 | 1 | 5 | 153 | 219.52 |  |  | 0 | 0 | 0
d1 | 揚程(差圧) P と流量 V の関係のデータ系列セット番号 | 1 | ○ | [5 empty] | エンジンで計算するポイント(入力) |  | エンジン計算結果(出力結果)
d2 | 効率 F と流量 V の関係のデータ系列セット番号 | 2 | ○
d3 | 軸動力 E と流量 V の関係のデータ系列セット番号 | 3 | ○ |  | 【凡例】
d4 | デジタイザ入力データファイル名（csvなどの属性も記入） | デジタイザ読み取りデータをコピペ？ |  |  |  | ：設計者入力情報
e. ポンプパラメータ結果出力ファイルの設定
e1 | パラメータ出力データファイル名（xlsxで出力される） | 立命館BKC冷温水2次ポンプパラメータ.xlsx |  |  |  | ：本シートで自動計算されるセル
f. モータ・インバータ効率入力
f1 | モータ効率 (ηm) | - |  |  |  | ：エンジンの計算結果（出力結果）
f2 | インバータ効率 (ηinv) | -
* モータ効率、インバータ効率は、Webプロ内で規定している。
RSPi,all = a*RM,pv^3+b*RM,pv^2+c*RM,pv+d (a,b,c,d は係数）
■ 3次式係数計算結果
g1 | a(3次の係数) | 0
g2 | b(2次の係数) | 0
g3 | c(1次の係数) | 0
g4 | d(定数項) | 0 | [8 empty] | 係数
[11 empty] | a(3次の係数) | 0
[11 empty] | b(2次の係数) | 0
[11 empty] | c(1次の係数) | 0
[11 empty] | d(定数項) | 0
係数（安全率補正無）
[16 empty] | a | 0
[16 empty] | b | 0
[16 empty] | c | 0
[16 empty] | d | 0
係数（安全率補正有）
[16 empty] | a | #REF!
[15 empty] | 3) 二次側流量(Mpv)と消費電力・消費電力補正(Wpv)の関係式（3次式）の係数導出 | b | #REF!
[15 empty] | Wpv = a*Mpv^3+b*Mpv^2+c*Mpv+d (a,b,c,d は係数） | c | #REF!
[16 empty] | d | #REF!
係数（安全率補正無）
[16 empty] | a | 0
[16 empty] | b | 0
[16 empty] | c | 0
[16 empty] | d | 0
係数（安全率補正有）
[16 empty] | a | #REF!
[16 empty] | b | #REF!
[16 empty] | c | #REF!
[16 empty] | d | #REF!
係数（安全率補正無）
[16 empty] | a | #REF!
[16 empty] | b | #REF!
[16 empty] | c | #REF!
[16 empty] | d | #REF!
係数（安全率補正有）
[16 empty] | a | #REF!
[16 empty] | b | #REF!
[16 empty] | c | #REF!
[16 empty] | d | #REF!

## 3次式係数計算過程
出力
WebPro入力用3次式係数
| 出力値 |  |  |  | 出力値の計算過程 | [26 empty] | ■グラフ描画用バックデータ
|  | WebPro入力用3次式係数 |  |  |  | （1/3）設計値の算出 |  |  |  |  | （2/3）2次側流量と必要往還差圧の関係式（1次式で設定）の導出 |  |  |  | （3/3）二次側流量率とポンプ軸動力比の関係式導出
|  |  | a(3次の係数) | -0.026052 |  |  | 設計最大負荷熱量 QR | kW | 266857.5 |  |  | ・2次側流量と必要往還差圧の1次式： dPtotal,sp = a*Mpv + b (a,bは係数） |  |  |  | ■計算値 | [11 empty] | RSPi,all = a*RM,pv3+b*RM,pv2+c*RM,pv+d (a,b,c,d は係数）
|  |  | b(2次の係数) | 0.45724 |  |  | 設計最大流量 MR | L/s | 12750 | ポンプ1台の定格流量×ポンプ台数 |  | a=SLOPE(0:MR,dPtotal,sp,min:dPtotal,sp,max) | [7 empty] | ポンプ | 運転ポンプ | 往還 | 運転ポンプ |  | INV |  | 合計 |  | 係数 |  |  |  | 次数 | 0でない | 空欄でない | 有効 | 有効行番号 | 係数 | 次数 | y | = |  | 0.037231 | x | 3
|  |  | c(1次の係数) | 0.0087688 | [7 empty] | b=INTERCEPT(0:MR,dPtotal,sp,min:dPtotal,sp,max) | [5 empty] | 二次側 | 二次側 | 運転 | 1台当たり | 差圧 | 1台当たり | 回転 | 周波数 | 合計 | 軸動力 |  | 計算値 | a(3次の係数) | 0.037231 |  | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | 0.037231 | 3 |  |  | + | 0.38203 | x | 2
|  |  | d(定数項) | 0.00045688 |  |  | 設計最大流量 MR | m3/h | 45900 | ポンプ1台の定格流量×ポンプ台数 | [6 empty] | 区分 | 流量 | 流量率 | 台数 | の流量 | 設定 | の軸動力 | 速度 | 比 | 軸動力 | 比 |  |  | b(2次の係数) | 0.38203 |  | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | 2 | 0.38203 | 2 |  |  | + | 0.17 | x
[7 empty] | ポンプ増段閾値流量 MTH | m3/h | 9180 | 定格流量をm3/hに単位変換×ポンプの増段閾値 |  | 1) 入力（自動計算） | [5 empty] | Mpv | RM,pv | n | MPV,per1 | dPtotal,sp | SPi,per1 | N | HZpv | SPi,all | RSPi,all |  |  | c(1次の係数) | 0.17 |  | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | 3 | 0.17 | 1 |  |  | - | 0.0019029
[7 empty] | ポンプの電動機定格出力合計 SPr,all | kW | 110 | ポンプ1台の電動機定格出力×ポンプ台数 |  |  | 流量 | 差圧 |  |  |  | m3/h | - | 台 | (m3/h)/台 | kPa | kW/台 | rps | - | kW | - |  |  | d(定数項) | -0.0019029 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | -0.0019029 | 0
[13 empty] | Mpv | dPtoral,sp |  |  | 1 | 4590 | 0.1 | 1 | 4590 | 66.952 | 1.9721 | 13.8072 | 0.46024 | 1.9721 | 0.017928
[13 empty] | m3/h | kPa |  |  | 2 | 9180 | 0.2 | 1 | 9180 | 83.904 | 5.6049 | 18.9805 | 0.63268 | 5.6049 | 0.050954
[13 empty] | 0 | 50 |  |  | 3 | 13770 | 0.3 | 2 | 6885 | 100.856 | 4.4846 | 17.8813 | 0.59604 | 8.9691 | 0.081537
[13 empty] | 45900 | 219.52 |  |  | 4 | 18360 | 0.4 | 2 | 9180 | 117.808 | 7.2813 | 20.8138 | 0.69379 | 14.5627 | 0.13239
[12 empty] | 2) 出力（結果、係数a,b） |  |  |  |  | 5 | 22950 | 0.5 | 3 | 7650 | 134.76 | 6.6369 | 20.4283 | 0.68094 | 19.9108 | 0.18101
[13 empty] | 係数 |  |  |  | 6 | 27540 | 0.6 | 3 | 9180 | 151.712 | 9.0931 | 22.5304 | 0.75101 | 27.2792 | 0.24799
[13 empty] | a | 0.0036932 |  |  | 7 | 32130 | 0.7 | 4 | 8032.5 | 168.664 | 8.6969 | 22.4558 | 0.74853 | 34.7876 | 0.31625
[13 empty] | b | 50 |  |  | 8 | 36720 | 0.8 | 4 | 9180 | 185.616 | 10.9878 | 24.1319 | 0.8044 | 43.9512 | 0.39956
[17 empty] | 9 | 41310 | 0.9 | 5 | 8262 | 202.568 | 10.7362 | 24.2144 | 0.80715 | 53.6809 | 0.48801
[17 empty] | 10 | 45900 | 1 | 5 | 9180 | 219.52 | 12.9369 | 25.6306 | 0.85435 | 64.6844 | 0.58804
■実測値
[20 empty] | ポンプ | 運転ポンプ | 往還 | 運転ポンプ |  |  |  | 合計 |  | 係数 |  |  |  | 次数 | 0でない | 空欄でない | 有効 | 有効行番号 | 係数 | 次数 | y | = | - | 0.026052 | x | 3
[18 empty] | 二次側 | 二次側 | 運転 | 1台当たり | 差圧 | 1台当たり |  |  | 合計 | 消費電力 |  | 実測値 | a(3次の係数) | -0.026052 |  | 3 | TRUE | TRUE | TRUE | 1 | -0.026052 | 3 |  |  | + | 0.45724 | x | 2
[17 empty] | 区分 | 流量 | 流量率 | 台数 | の流量 | 設定 | の消費電力 |  |  | 消費電力 | 比 |  |  | b(2次の係数) | 0.45724 |  | 2 | TRUE | TRUE | TRUE | 2 | 0.45724 | 2 |  |  | + | 0.0087688 | x
[18 empty] | Mpv,measured | RM,pv,measured | nmeasured | MPV,per1,measured | dPtotal,sp,measured | SPi,per1,measuered |  |  | SPi,all,measured | RSPi,all,measured |  |  | c(1次の係数) | 0.0087688 |  | 1 | TRUE | TRUE | TRUE | 3 | 0.0087688 | 1 |  |  | + | 0.00045688
[18 empty] | m3/h | - | 台 | (m3/h)/台 | kPa | kW/台 |  |  | kW | - |  |  | d(定数項) | 0.00045688 |  | 0 | TRUE | TRUE | TRUE | 4 | 0.00045688 | 0
[17 empty] | 1 | 4172.7273 | 0.090909 | 1 | 4172.7273 | 14.9673 | 0.73955 |  |  | 0.73955 | 0.0067232
[17 empty] | 2 | 8345.4545 | 0.18182 | 1 | 8345.4545 | 29.9345 | 1.4791 |  |  | 1.4791 | 0.013446
[17 empty] | 3 | 12518.1818 | 0.27273 | 2 | 6259.0909 | 44.9018 | 2.1019 |  |  | 4.2037 | 0.038215
[17 empty] | 4 | 16690.9091 | 0.36364 | 2 | 8345.4545 | 59.8691 | 3.3634 |  |  | 6.7268 | 0.061153
[17 empty] | 5 | 20863.6364 | 0.45455 | 3 | 6954.5455 | 74.8364 | 3.6407 |  |  | 10.922 | 0.099291
[17 empty] | 6 | 25036.3636 | 0.54545 | 3 | 8345.4545 | 89.8036 | 4.9777 |  |  | 14.9331 | 0.13576
[17 empty] | 7 | 29209.0909 | 0.63636 | 4 | 7302.2727 | 104.7709 | 5.1149 |  |  | 20.4594 | 0.18599
[17 empty] | 8 | 33381.8182 | 0.72727 | 4 | 8345.4545 | 119.7382 | 6.5227 |  |  | 26.0907 | 0.23719
[17 empty] | 9 | 37554.5455 | 0.81818 | 5 | 7510.9091 | 134.7055 | 6.5927 |  |  | 32.9634 | 0.29967
[17 empty] | 10 | 41727.2727 | 0.90909 | 5 | 8345.4545 | 149.6727 | 8.0521 |  |  | 40.2607 | 0.36601
[17 empty] | 11 | 45900 | 1 | 5 | 9180 | 164.64 | 9.7027 |  |  | 48.5133 | 0.44103

## A
ポンプ軸動力等計算過程
サンプリングデータ数の確認と判断
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [15 empty] | ■計算処理（入力行数が1000迄は任意の行数に対応しています。）
|  | 20個以上のサンプルデータがある |  |  |  | ◇値 |  |  |  |  | ◇テーブル | [10 empty] | ◇流量の検討範囲内のデータ数の確認
|  |  | 流量ーポンプ前後差圧特性 | TRUE |  |  | ▶データ数 |  |  |  |  | ▶流量 |  |  | ▶効率 |  |  | ▶軸動力 | [5 empty] | 条件に適合する | サンプルデータ数
|  |  | 流量―ポンプ効率特性 | TRUE |  |  |  | 最低限必要数 n_smpl | 20 | 個 | [12 empty] | 圧力特性 | TRUE | 34
|  |  | 流量－軸動力特性 | TRUE | [8 empty] | 流量m | ポンプ前後差圧dP |  | 流量m | ポンプ効率η |  | 流量m | 軸動力W |  |  | 効率特性 | TRUE | 43
[13 empty] | kg/s | kPa |  | kg/s | - |  | kg/s | kW |  |  | 軸動力特性 | TRUE | 32
[13 empty] | 14.8423 | 435.6503 |  | 0 | -0.0055814 |  | 14.8423 | 5.6744
[13 empty] | 163.2653 | 436.5541 |  | 66.7904 | 0.053953 |  | 126.1596 | 6.2326
[13 empty] | 326.5306 | 434.7464 |  | 126.1596 | 0.10233 |  | 267.1614 | 7.1628
[13 empty] | 482.3748 | 435.6503 |  | 185.5288 | 0.14512 |  | 385.8998 | 7.6279
[13 empty] | 667.9035 | 431.1311 |  | 237.4768 | 0.18791 |  | 526.9017 | 8.7442
[13 empty] | 823.7477 | 426.6119 |  | 304.2672 | 0.23256 |  | 675.3247 | 9.7674
[13 empty] | 935.0649 | 422.9965 |  | 378.4787 | 0.29581 |  | 816.3265 | 10.6977
[13 empty] | 1046.3822 | 419.3812 |  | 482.3748 | 0.36465 |  | 979.5918 | 11.6279
[13 empty] | 1179.9629 | 412.1505 |  | 578.8497 | 0.4186 |  | 1105.7514 | 12.6512
[13 empty] | 1350.6494 | 404.0159 |  | 697.5881 | 0.4893 |  | 1269.0167 | 13.4884
[13 empty] | 1528.757 | 393.1698 |  | 764.3785 | 0.51907 |  | 1461.9666 | 14.6047
[13 empty] | 1721.7069 | 382.3238 |  | 831.1688 | 0.5414 |  | 1632.6531 | 15.6279
[13 empty] | 1870.1299 | 372.3815 |  | 890.538 | 0.56186 |  | 1803.3395 | 16.7442
[13 empty] | 2063.0798 | 363.3432 |  | 949.9072 | 0.58047 |  | 1966.6048 | 17.3023
[13 empty] | 2211.5028 | 352.4971 |  | 1024.1187 | 0.59535 |  | 2159.5547 | 18.1395
[13 empty] | 2404.4527 | 338.9395 |  | 1135.436 | 0.60651 |  | 2322.82 | 18.7907
[13 empty] | 2619.666 | 325.3819 |  | 1261.5955 | 0.62884 |  | 2463.8219 | 19.0698
[13 empty] | 2812.616 | 313.632 |  | 1395.1763 | 0.63628 |  | 2589.9814 | 19.814
[13 empty] | 2953.6178 | 304.5936 |  | 1521.3358 | 0.65302 |  | 2701.2987 | 20.093
[13 empty] | 3072.3562 | 294.6514 |  | 1684.6011 | 0.66791 |  | 2812.616 | 20.2791
[13 empty] | 3191.0946 | 285.613 |  | 1833.0241 | 0.68093 |  | 2961.039 | 20.6512
[13 empty] | 3361.7811 | 275.6708 |  | 1974.026 | 0.68837 |  | 3116.8831 | 21.0233
[13 empty] | 3465.6772 | 264.8247 |  | 2129.8701 | 0.69395 |  | 3287.5696 | 21.3023
[13 empty] | 3569.5733 | 253.9787 |  | 2300.5566 | 0.70698 |  | 3480.5195 | 21.4884
[13 empty] | 3703.154 | 241.3249 |  | 2463.8219 | 0.7107 |  | 3643.7848 | 21.7674
[13 empty] | 3836.7347 | 228.6712 |  | 2619.666 | 0.71814 |  | 3784.7866 | 21.9535
[13 empty] | 3962.8942 | 216.9213 |  | 2745.8256 | 0.72 |  | 3955.4731 | 22.1395
[13 empty] | 4103.8961 | 200.6522 |  | 2916.5121 | 0.72372 |  | 4141.0019 | 22.2326
[13 empty] | 4207.7922 | 187.9985 |  | 3072.3562 | 0.72372 |  | 4267.1614 | 22.3256
[13 empty] | 4296.846 | 177.1524 |  | 3198.5158 | 0.71814 |  | 4408.1633 | 22.6047
[13 empty] | 4371.0575 | 168.114 |  | 3302.4119 | 0.71256 |  | 4541.744 | 22.6977
[13 empty] | 4437.8479 | 159.0756 |  | 3443.4137 | 0.69953 |  | 4615.9555 | 22.6047
[13 empty] | 4512.0594 | 151.8449 |  | 3562.1521 | 0.69209
[13 empty] | 4601.1132 | 140.9988 |  | 3680.8905 | 0.67721
[16 empty] | 3799.6289 | 0.66047
[16 empty] | 3903.525 | 0.64186
[16 empty] | 4022.2635 | 0.61395
[16 empty] | 4111.3173 | 0.59907
[16 empty] | 4230.0557 | 0.56744
[16 empty] | 4341.3729 | 0.53767
[16 empty] | 4430.4267 | 0.51721
[16 empty] | 4519.4805 | 0.49116
[16 empty] | 4601.1132 | 0.46326

## B
ポンプ軸動力等計算過程
サンプリングデータの無次元化
| ■戻り値 | [10 empty] | ■引数 | [15 empty] | ■計算処理（入力行数が1000迄は任意の行数に対応しています。）
|  | ◇テーブル | [10 empty] | ◇値 |  |  |  |  | ◇テーブル | [10 empty] | ◇無次元化
|  |  | ▶圧力 |  |  | ▶効率 |  |  | ▶軸動力 | [5 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 |  | ▶流量 |  |  | ▶効率 |  |  | ▶軸動力 |  |  |  |  | ▶圧力 |  |  | ▶効率 |  |  | ▶軸動力
▶ポンプ
|  |  |  | 流量C_f | ポンプ前後差圧C_h |  | 流量C_f | ポンプ効率η |  | 流量C_f | 軸動力C_W |  |  |  | 羽の直径 D | 0.3 | m |  |  | 流量m | ポンプ前後差圧dP |  | 流量m | ポンプ効率η |  | 流量m | 軸動力W |  |  |  | 流量C_f | ポンプ前後差圧C_h |  | 流量C_f | ポンプ効率η |  | 流量C_f | 軸動力C_W
|  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | - |  |  |  | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  | kg/s | kPa |  | kg/s | - |  | kg/s | kW |  |  |  | - | - |  | - | - |  | - | -
|  |  |  | 0.018324 | 5.3784 |  | 0 | -0.0055814 |  | 0.018324 | 8.6487e-05 | [8 empty] | 14.8423 | 435.6503 |  | 0 | -0.0055814 |  | 14.8423 | 5.6744 |  |  |  | 0.018324 | 5.3784 |  | 0 | -0.0055814 |  | 0.018324 | 8.6487e-05
|  |  |  | 0.20156 | 5.3896 |  | 0.082457 | 0.053953 |  | 0.15575 | 9.4994e-05 | [8 empty] | 163.2653 | 436.5541 |  | 66.7904 | 0.053953 |  | 126.1596 | 6.2326 |  |  |  | 0.20156 | 5.3896 |  | 0.082457 | 0.053953 |  | 0.15575 | 9.4994e-05
|  |  |  | 0.40312 | 5.3672 |  | 0.15575 | 0.10233 |  | 0.32983 | 0.00010917 | [8 empty] | 326.5306 | 434.7464 |  | 126.1596 | 0.10233 |  | 267.1614 | 7.1628 |  |  |  | 0.40312 | 5.3672 |  | 0.15575 | 0.10233 |  | 0.32983 | 0.00010917
|  |  |  | 0.59552 | 5.3784 |  | 0.22905 | 0.14512 |  | 0.47642 | 0.00011626 | [8 empty] | 482.3748 | 435.6503 |  | 185.5288 | 0.14512 |  | 385.8998 | 7.6279 |  |  |  | 0.59552 | 5.3784 |  | 0.22905 | 0.14512 |  | 0.47642 | 0.00011626
|  |  |  | 0.82457 | 5.3226 |  | 0.29318 | 0.18791 |  | 0.6505 | 0.00013328 | [8 empty] | 667.9035 | 431.1311 |  | 237.4768 | 0.18791 |  | 526.9017 | 8.7442 |  |  |  | 0.82457 | 5.3226 |  | 0.29318 | 0.18791 |  | 0.6505 | 0.00013328
|  |  |  | 1.017 | 5.2668 |  | 0.37564 | 0.23256 |  | 0.83373 | 0.00014887 | [8 empty] | 823.7477 | 426.6119 |  | 304.2672 | 0.23256 |  | 675.3247 | 9.7674 |  |  |  | 1.017 | 5.2668 |  | 0.37564 | 0.23256 |  | 0.83373 | 0.00014887
|  |  |  | 1.1544 | 5.2222 |  | 0.46726 | 0.29581 |  | 1.0078 | 0.00016305 | [8 empty] | 935.0649 | 422.9965 |  | 378.4787 | 0.29581 |  | 816.3265 | 10.6977 |  |  |  | 1.1544 | 5.2222 |  | 0.46726 | 0.29581 |  | 1.0078 | 0.00016305
|  |  |  | 1.2918 | 5.1775 |  | 0.59552 | 0.36465 |  | 1.2094 | 0.00017723 | [8 empty] | 1046.3822 | 419.3812 |  | 482.3748 | 0.36465 |  | 979.5918 | 11.6279 |  |  |  | 1.2918 | 5.1775 |  | 0.59552 | 0.36465 |  | 1.2094 | 0.00017723
|  |  |  | 1.4567 | 5.0883 |  | 0.71463 | 0.4186 |  | 1.3651 | 0.00019282 | [8 empty] | 1179.9629 | 412.1505 |  | 578.8497 | 0.4186 |  | 1105.7514 | 12.6512 |  |  |  | 1.4567 | 5.0883 |  | 0.71463 | 0.4186 |  | 1.3651 | 0.00019282
|  |  |  | 1.6675 | 4.9879 |  | 0.86122 | 0.4893 |  | 1.5667 | 0.00020558 | [8 empty] | 1350.6494 | 404.0159 |  | 697.5881 | 0.4893 |  | 1269.0167 | 13.4884 |  |  |  | 1.6675 | 4.9879 |  | 0.86122 | 0.4893 |  | 1.5667 | 0.00020558
|  |  |  | 1.8874 | 4.8539 |  | 0.94368 | 0.51907 |  | 1.8049 | 0.0002226 | [8 empty] | 1528.757 | 393.1698 |  | 764.3785 | 0.51907 |  | 1461.9666 | 14.6047 |  |  |  | 1.8874 | 4.8539 |  | 0.94368 | 0.51907 |  | 1.8049 | 0.0002226
|  |  |  | 2.1256 | 4.72 |  | 1.0261 | 0.5414 |  | 2.0156 | 0.00023819 | [8 empty] | 1721.7069 | 382.3238 |  | 831.1688 | 0.5414 |  | 1632.6531 | 15.6279 |  |  |  | 2.1256 | 4.72 |  | 1.0261 | 0.5414 |  | 2.0156 | 0.00023819
|  |  |  | 2.3088 | 4.5973 |  | 1.0994 | 0.56186 |  | 2.2263 | 0.00025521 | [8 empty] | 1870.1299 | 372.3815 |  | 890.538 | 0.56186 |  | 1803.3395 | 16.7442 |  |  |  | 2.3088 | 4.5973 |  | 1.0994 | 0.56186 |  | 2.2263 | 0.00025521
|  |  |  | 2.547 | 4.4857 |  | 1.1727 | 0.58047 |  | 2.4279 | 0.00026371 | [8 empty] | 2063.0798 | 363.3432 |  | 949.9072 | 0.58047 |  | 1966.6048 | 17.3023 |  |  |  | 2.547 | 4.4857 |  | 1.1727 | 0.58047 |  | 2.4279 | 0.00026371
|  |  |  | 2.7303 | 4.3518 |  | 1.2643 | 0.59535 |  | 2.6661 | 0.00027648 | [8 empty] | 2211.5028 | 352.4971 |  | 1024.1187 | 0.59535 |  | 2159.5547 | 18.1395 |  |  |  | 2.7303 | 4.3518 |  | 1.2643 | 0.59535 |  | 2.6661 | 0.00027648
|  |  |  | 2.9685 | 4.1844 |  | 1.4018 | 0.60651 |  | 2.8677 | 0.0002864 | [8 empty] | 2404.4527 | 338.9395 |  | 1135.436 | 0.60651 |  | 2322.82 | 18.7907 |  |  |  | 2.9685 | 4.1844 |  | 1.4018 | 0.60651 |  | 2.8677 | 0.0002864
|  |  |  | 3.2342 | 4.0171 |  | 1.5575 | 0.62884 |  | 3.0418 | 0.00029065 | [8 empty] | 2619.666 | 325.3819 |  | 1261.5955 | 0.62884 |  | 2463.8219 | 19.0698 |  |  |  | 3.2342 | 4.0171 |  | 1.5575 | 0.62884 |  | 3.0418 | 0.00029065
|  |  |  | 3.4724 | 3.872 |  | 1.7224 | 0.63628 |  | 3.1975 | 0.000302 | [8 empty] | 2812.616 | 313.632 |  | 1395.1763 | 0.63628 |  | 2589.9814 | 19.814 |  |  |  | 3.4724 | 3.872 |  | 1.7224 | 0.63628 |  | 3.1975 | 0.000302
|  |  |  | 3.6464 | 3.7604 |  | 1.8782 | 0.65302 |  | 3.3349 | 0.00030625 | [8 empty] | 2953.6178 | 304.5936 |  | 1521.3358 | 0.65302 |  | 2701.2987 | 20.093 |  |  |  | 3.6464 | 3.7604 |  | 1.8782 | 0.65302 |  | 3.3349 | 0.00030625
|  |  |  | 3.793 | 3.6377 |  | 2.0798 | 0.66791 |  | 3.4724 | 0.00030909 | [8 empty] | 3072.3562 | 294.6514 |  | 1684.6011 | 0.66791 |  | 2812.616 | 20.2791 |  |  |  | 3.793 | 3.6377 |  | 2.0798 | 0.66791 |  | 3.4724 | 0.00030909
|  |  |  | 3.9396 | 3.5261 |  | 2.263 | 0.68093 |  | 3.6556 | 0.00031476 | [8 empty] | 3191.0946 | 285.613 |  | 1833.0241 | 0.68093 |  | 2961.039 | 20.6512 |  |  |  | 3.9396 | 3.5261 |  | 2.263 | 0.68093 |  | 3.6556 | 0.00031476
|  |  |  | 4.1503 | 3.4033 |  | 2.4371 | 0.68837 |  | 3.848 | 0.00032043 | [8 empty] | 3361.7811 | 275.6708 |  | 1974.026 | 0.68837 |  | 3116.8831 | 21.0233 |  |  |  | 4.1503 | 3.4033 |  | 2.4371 | 0.68837 |  | 3.848 | 0.00032043
|  |  |  | 4.2786 | 3.2694 |  | 2.6295 | 0.69395 |  | 4.0587 | 0.00032468 | [8 empty] | 3465.6772 | 264.8247 |  | 2129.8701 | 0.69395 |  | 3287.5696 | 21.3023 |  |  |  | 4.2786 | 3.2694 |  | 2.6295 | 0.69395 |  | 4.0587 | 0.00032468
|  |  |  | 4.4069 | 3.1355 |  | 2.8402 | 0.70698 |  | 4.2969 | 0.00032752 | [8 empty] | 3569.5733 | 253.9787 |  | 2300.5566 | 0.70698 |  | 3480.5195 | 21.4884 |  |  |  | 4.4069 | 3.1355 |  | 2.8402 | 0.70698 |  | 4.2969 | 0.00032752
|  |  |  | 4.5718 | 2.9793 |  | 3.0418 | 0.7107 |  | 4.4985 | 0.00033177 | [8 empty] | 3703.154 | 241.3249 |  | 2463.8219 | 0.7107 |  | 3643.7848 | 21.7674 |  |  |  | 4.5718 | 2.9793 |  | 3.0418 | 0.7107 |  | 4.4985 | 0.00033177
|  |  |  | 4.7367 | 2.8231 |  | 3.2342 | 0.71814 |  | 4.6726 | 0.00033461 | [8 empty] | 3836.7347 | 228.6712 |  | 2619.666 | 0.71814 |  | 3784.7866 | 21.9535 |  |  |  | 4.7367 | 2.8231 |  | 3.2342 | 0.71814 |  | 4.6726 | 0.00033461
|  |  |  | 4.8925 | 2.678 |  | 3.3899 | 0.72 |  | 4.8833 | 0.00033744 | [8 empty] | 3962.8942 | 216.9213 |  | 2745.8256 | 0.72 |  | 3955.4731 | 22.1395 |  |  |  | 4.8925 | 2.678 |  | 3.3899 | 0.72 |  | 4.8833 | 0.00033744
|  |  |  | 5.0665 | 2.4772 |  | 3.6006 | 0.72372 |  | 5.1123 | 0.00033886 | [8 empty] | 4103.8961 | 200.6522 |  | 2916.5121 | 0.72372 |  | 4141.0019 | 22.2326 |  |  |  | 5.0665 | 2.4772 |  | 3.6006 | 0.72372 |  | 5.1123 | 0.00033886
|  |  |  | 5.1948 | 2.321 |  | 3.793 | 0.72372 |  | 5.2681 | 0.00034028 | [8 empty] | 4207.7922 | 187.9985 |  | 3072.3562 | 0.72372 |  | 4267.1614 | 22.3256 |  |  |  | 5.1948 | 2.321 |  | 3.793 | 0.72372 |  | 5.2681 | 0.00034028
|  |  |  | 5.3047 | 2.1871 |  | 3.9488 | 0.71814 |  | 5.4422 | 0.00034453 | [8 empty] | 4296.846 | 177.1524 |  | 3198.5158 | 0.71814 |  | 4408.1633 | 22.6047 |  |  |  | 5.3047 | 2.1871 |  | 3.9488 | 0.71814 |  | 5.4422 | 0.00034453
|  |  |  | 5.3964 | 2.0755 |  | 4.0771 | 0.71256 |  | 5.6071 | 0.00034595 | [8 empty] | 4371.0575 | 168.114 |  | 3302.4119 | 0.71256 |  | 4541.744 | 22.6977 |  |  |  | 5.3964 | 2.0755 |  | 4.0771 | 0.71256 |  | 5.6071 | 0.00034595
|  |  |  | 5.4788 | 1.9639 |  | 4.2511 | 0.69953 |  | 5.6987 | 0.00034453 | [8 empty] | 4437.8479 | 159.0756 |  | 3443.4137 | 0.69953 |  | 4615.9555 | 22.6047 |  |  |  | 5.4788 | 1.9639 |  | 4.2511 | 0.69953 |  | 5.6987 | 0.00034453
|  |  |  | 5.5704 | 1.8746 |  | 4.3977 | 0.69209 | [11 empty] | 4512.0594 | 151.8449 |  | 3562.1521 | 0.69209 | [6 empty] | 5.5704 | 1.8746 |  | 4.3977 | 0.69209
|  |  |  | 5.6804 | 1.7407 |  | 4.5443 | 0.67721 | [11 empty] | 4601.1132 | 140.9988 |  | 3680.8905 | 0.67721 | [6 empty] | 5.6804 | 1.7407 |  | 4.5443 | 0.67721
[7 empty] | 4.6909 | 0.66047 | [14 empty] | 3799.6289 | 0.66047 | [9 empty] | 4.6909 | 0.66047
[7 empty] | 4.8192 | 0.64186 | [14 empty] | 3903.525 | 0.64186 | [9 empty] | 4.8192 | 0.64186
[7 empty] | 4.9658 | 0.61395 | [14 empty] | 4022.2635 | 0.61395 | [9 empty] | 4.9658 | 0.61395
[7 empty] | 5.0757 | 0.59907 | [14 empty] | 4111.3173 | 0.59907 | [9 empty] | 5.0757 | 0.59907
[7 empty] | 5.2223 | 0.56744 | [14 empty] | 4230.0557 | 0.56744 | [9 empty] | 5.2223 | 0.56744
[7 empty] | 5.3597 | 0.53767 | [14 empty] | 4341.3729 | 0.53767 | [9 empty] | 5.3597 | 0.53767
[7 empty] | 5.4697 | 0.51721 | [14 empty] | 4430.4267 | 0.51721 | [9 empty] | 5.4697 | 0.51721
[7 empty] | 5.5796 | 0.49116 | [14 empty] | 4519.4805 | 0.49116 | [9 empty] | 5.5796 | 0.49116
[7 empty] | 5.6804 | 0.46326 | [14 empty] | 4601.1132 | 0.46326 | [9 empty] | 5.6804 | 0.46326
𝐶_𝑓=𝑚/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_ℎ=(10^3 𝑑𝑃)/(𝜌〖𝑁_𝑟〗^2 𝐷^2 )
𝐶_𝑊=𝑊/(𝜌〖𝑁_𝑟〗^3 𝐷^5 )

## C1
ポンプ軸動力等計算過程
無次元の特性曲線の係数の推定：流量－ポンプ前後差圧特性曲線
| ■戻り値 |  |  |  |  | ■引数 |  |  |  |  | ■計算処理（入力行数が1000迄は任意の行数に対応しています。） | [55 empty] | ■確認用インターフェースで使用する資料の作成
|  | ◇最小二乗回帰式（4次多項式）の係数 |  |  |  |  | ◇テーブル |  |  |  |  | ◇係数の推定 | [14 empty] | ◇極大値の算出 | [33 empty] | ◇極大値での判定 |  |  | ◇最小二乗回帰式（4次多項式）の係数 |  |  |  | ◇ユーザー確認用に使用するサンプリングデータの単位での特性曲線
|  |  | 4次項係数α_1 | -0.0065039 |  |  |  | ▶圧力 | [19 empty] | ▶4次近似式の導関数 |  |  |  | ▶導関数（3次方程式）の解 |  |  |  |  | ▶極大値の候補になる条件 | [6 empty] | ▶導関数の形状の確認 |  |  | ▶極大値を取るxの候補 |  |  |  |  | ▶極大値の調査範囲 |  |  |  | ▶極大値をとるxの決定 | [5 empty] | 極大値が存在する | TRUE
|  |  | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [8 empty] | y軸 | x軸 | [10 empty] | サンプル範囲 | [7 empty] | カルダノの方法 |  |  |  |  | 導関数の値が0かつ、前後の値が正から負に変化する事 | [9 empty] | 導関数の解 |  |  | 極大値を取るxの候補 |  |  | 最小値 | 0.018324 |  | 極大値を取るxの候補 | 極大値の候補 | 極大値を取るx | 極大値 |  | 極大値を持たないか、極大値の候補が1つのみである | TRUE |  | 4次項係数α1 | -0.0065039
|  |  | 2次項係数α_3 | -0.35665 |  |  |  |  | 流量C_f | ポンプ前後差圧C_h |  |  | C_h | C_f | α_1 | α_2 | α_3 | α_4 | α_5 |  |  |  |  | 外挿率 | 最小 | 0.018324 | [19 empty] | 外挿率 |  |  | x1 | 0.28465 | 0.28465 |  | x | 最大値 | 5.6804 |  | 0.28465 | 5.3959 | 0.28465 | 5.3959 |  |  |  |  | 3次項係数α2 | 0.073954
|  |  | 1次項係数α_4 | 0.18567 |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -0.0065039 | 0.073954 | -0.35665 | 0.18567 | 5.3703 |  |  |  |  | 0.5 | 最大 | 5.6804 | [11 empty] | ▷導関数3次項の係数が正数の時 |  |  | ▷導関数3次項の係数が負数の時 |  |  |  |  | 0 |  |  | x2 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0.018324 | [11 empty] | 2次項係数α3 | -0.35665 |  |  | ▶回帰曲線 |  |  |  |  | ▶サンプルデータ |  |  |  |  | ▶定格流量
|  |  | 定数α_5 | 5.3703 |  |  |  |  | 0.018324 | 5.3784 |  |  | 5.3784 | 0.018324 | [8 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  |  | 導関数 | [9 empty] | 相異なる3実数解を持つ事 |  |  | 実数解のパターンでの絞り込みはできない。 |  |  | y' | x |  |  | x3 | #VALUE! | #N/A |  | 0.074944 | [11 empty] | 1次項係数α4 | 0.18567 |  |  |  | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  | y軸 | x軸
[9 empty] | 0.20156 | 5.3896 |  |  | 5.3896 | 0.20156 | LINEST用引数 |  |  |  |  | LINEST結果確認 |  |  | C_h | C_f | C_h | C_f |  |  |  | 3次項係数a_3 | -0.026016 | [8 empty] | （3実数解の中間解が候補となる） |  |  | （2重解は候補にならない） |  | 0.17267 | 0.018324 |  | 導関数の係数の符号 |  |  |  |  | 0.13157 | [11 empty] | 定数α5 | 5.3703 |  |  |  | dP | m | dP | m |  | dP | m | dP | m |  | dP | m
|  | ◇無次元流量範囲 | [6 empty] | 0.40312 | 5.3672 |  |  | 5.3672 | 0.40312 | y | x | x^2 | x^3 | x^4 | y' | diff: y'-y | rate: diff/y | - | - | - | - |  |  |  | 2次項係数a_2 | 0.22186 | [13 empty] | 0.16868 | 0.023986 |  |  | 3次項 | -1 |  |  | 0.18819 | [16 empty] | kPa | kg/s | m | L/s |  | kPa | kg/s | m | L/s |  | m | L/s
|  |  | 最小 | 0.018324 | - |  |  |  | 0.59552 | 5.3784 |  |  | 5.3784 | 0.59552 | 5.3784 | 0.018324 | 0.00033576 | 6.1525e-06 | 1.1274e-07 | 5.3736 | -0.0047896 | -0.08905% | 4.1882 | -1.3972 | 5.3736 | 0.018324 |  |  |  | 1次項係数a_1 | -0.7133 |  |  |  | 2次項係数A | -8.528 |  |  | 相異なる3実数解の場合 |  |  | 相異なる3実数解の場合 |  |  | 0.16471 | 0.029648 | [6 empty] | 0.24481 | [16 empty] | 435.2623 | 14.8423 | 44.3844 | 14.8423 |  | 435.6503 | 14.8423 | 44.424 | 14.8423 |  | 0 | 2550
|  |  | 最大 | 5.6804 | - |  |  |  | 0.82457 | 5.3226 |  |  | 5.3226 | 0.82457 | 5.3896 | 0.20156 | 0.040627 | 0.0081889 | 0.0016506 | 5.3939 | 0.0042975 | 0.07974% | 4.3261 | -1.3123 | 5.3823 | 0.074944 |  |  |  | 定数a_0 | 0.18567 |  |  |  | 1次項係数B | 27.418 | [8 empty] | 0.16076 | 0.03531 |  | 導関数の判定式 |  |  |  |  | 0.30143 | [16 empty] | 435.9637 | 60.705 | 44.4559 | 60.705 |  | 436.5541 | 163.2653 | 44.5161 | 163.2653 |  | 1 | 2550
[9 empty] | 1.017 | 5.2668 |  |  | 5.2668 | 1.017 | 5.3672 | 0.40312 | 0.16251 | 0.065511 | 0.026409 | 5.3919 | 0.024647 | 0.4592% | 4.4537 | -1.2273 | 5.3887 | 0.13157 | [8 empty] | 定数C | -7.1367 | [8 empty] | 0.15681 | 0.040972 | [6 empty] | 0.35805 | [16 empty] | 436.4884 | 106.5677 | 44.5094 | 106.5677 |  | 434.7464 | 326.5306 | 44.3318 | 326.5306
|  | ◇極値 | [6 empty] | 1.1544 | 5.2222 |  |  | 5.2222 | 1.1544 | 5.3784 | 0.59552 | 0.35465 | 0.2112 | 0.12578 | 5.3692 | -0.0091879 | -0.1708% | 4.5714 | -1.1424 | 5.3931 | 0.18819 | [18 empty] | 0.15288 | 0.046634 |  | D_1>0 相異なる3実数解 |  |  |  |  | 0.41467 | [16 empty] | 436.8427 | 152.4304 | 44.5456 | 152.4304 |  | 435.6503 | 482.3748 | 44.424 | 482.3748
|  |  | 極大値が存在する | TRUE |  |  |  |  | 1.2918 | 5.1775 |  |  | 5.1775 | 1.2918 | 5.3226 | 0.82457 | 0.67992 | 0.56064 | 0.46229 | 5.3194 | -0.0032226 | -0.06055% | 4.6796 | -1.0575 | 5.3955 | 0.24481 | [18 empty] | 0.14897 | 0.052296 |  | D_1<0 1実数解 |  |  |  |  | 0.47129 | [16 empty] | 437.0327 | 198.2931 | 44.5649 | 198.2931 |  | 431.1311 | 667.9035 | 43.9631 | 667.9035
|  |  | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - |  |  |  | 1.4567 | 5.0883 |  |  | 5.0883 | 1.4567 | 5.2668 | 1.017 | 1.0342 | 1.0518 | 1.0696 | 5.2611 | -0.0057019 | -0.1083% | 4.7786 | -0.97254 | 5.3959 | 0.30143 | [18 empty] | 0.14506 | 0.057958 |  | D_1=0 実数の重解 |  |  |  |  | 0.52791 | [16 empty] | 437.0645 | 244.1558 | 44.5682 | 244.1558 |  | 426.6119 | 823.7477 | 43.5023 | 823.7477
[9 empty] | 1.6675 | 4.9879 |  |  | 4.9879 | 1.6675 | 5.2222 | 1.1544 | 1.3326 | 1.5384 | 1.7759 | 5.2116 | -0.010586 | -0.2027% | 4.8688 | -0.88761 | 5.3944 | 0.35805 | [18 empty] | 0.14118 | 0.06362 |  |  | D_1 | -0.0077037 |  |  | 0.58453 | [16 empty] | 436.9439 | 290.0186 | 44.5559 | 290.0186 |  | 422.9965 | 935.0649 | 43.1336 | 935.0649
[9 empty] | 1.8874 | 4.8539 |  |  | 4.8539 | 1.8874 | 5.1775 | 1.2918 | 1.6688 | 2.1558 | 2.785 | 5.1563 | -0.021237 | -0.4102% | 4.9506 | -0.80268 | 5.3911 | 0.41467 | [18 empty] | 0.1373 | 0.069282 | [6 empty] | 0.64115 | [16 empty] | 436.6767 | 335.8813 | 44.5286 | 335.8813 |  | 419.3812 | 1046.3822 | 42.765 | 1046.3822
[9 empty] | 2.1256 | 4.72 |  |  | 4.72 | 2.1256 | 5.0883 | 1.4567 | 2.1221 | 3.0914 | 4.5033 | 5.0833 | -0.0050018 | -0.0983% | 5.0243 | -0.71774 | 5.386 | 0.47129 | [12 empty] | 小さい2重解の場合 |  |  | 小さい2重解の場合 |  |  | 0.13344 | 0.074944 | [6 empty] | 0.69777 | [16 empty] | 436.2686 | 381.744 | 44.487 | 381.744 |  | 412.1505 | 1179.9629 | 42.0276 | 1179.9629
[9 empty] | 2.3088 | 4.5973 |  |  | 4.5973 | 2.3088 | 4.9879 | 1.6675 | 2.7805 | 4.6363 | 7.7309 | 4.9809 | -0.006987 | -0.1401% | 5.0902 | -0.63281 | 5.3793 | 0.52791 | [18 empty] | 0.1296 | 0.080607 |  | D_2=0 3重解 |  |  |  |  | 0.75439 | [16 empty] | 435.7251 | 427.6067 | 44.4316 | 427.6067 |  | 404.0159 | 1350.6494 | 41.1982 | 1350.6494
[9 empty] | 2.547 | 4.4857 |  |  | 4.4857 | 2.547 | 4.8539 | 1.8874 | 3.5621 | 6.723 | 12.6886 | 4.865 | 0.011034 | 0.2273% | 5.1488 | -0.54788 | 5.371 | 0.58453 | [18 empty] | 0.12577 | 0.086269 |  | D_2>0 導関数の3次項の係数が正数の場合は小さい2重解。負数の場合は大きい2重解 |  |  |  |  | 0.81101 | [16 empty] | 435.0515 | 473.4694 | 44.3629 | 473.4694 |  | 393.1698 | 1528.757 | 40.0922 | 1528.757
[9 empty] | 2.7303 | 4.3518 |  |  | 4.3518 | 2.7303 | 4.72 | 2.1256 | 4.518 | 9.6033 | 20.4125 | 4.7311 | 0.011016 | 0.2334% | 5.2003 | -0.46295 | 5.3611 | 0.64115 | [18 empty] | 0.12195 | 0.091931 |  | D_2<0 導関数の3次項の係数が正数の場合は大きい2重解。負数の場合は小さい2重解 |  |  |  |  | 0.86763 | [16 empty] | 434.253 | 519.3321 | 44.2815 | 519.3321 |  | 382.3238 | 1721.7069 | 38.9862 | 1721.7069
[9 empty] | 2.9685 | 4.1844 |  |  | 4.1844 | 2.9685 | 4.5973 | 2.3088 | 5.3306 | 12.3072 | 28.415 | 4.6232 | 0.025902 | 0.5634% | 5.245 | -0.37802 | 5.3498 | 0.69777 | [18 empty] | 0.11814 | 0.097593 |  |  | D_2 | 0.01182 |  |  | 0.92425 | [16 empty] | 433.3349 | 565.1948 | 44.1879 | 565.1948 |  | 372.3815 | 1870.1299 | 37.9724 | 1870.1299
[9 empty] | 3.2342 | 4.0171 |  |  | 4.0171 | 3.2342 | 4.4857 | 2.547 | 6.4873 | 16.5232 | 42.0847 | 4.4778 | -0.0079462 | -0.1771% | 5.2834 | -0.29309 | 5.3371 | 0.75439 | [18 empty] | 0.11435 | 0.10325 | [6 empty] | 0.98087 | [16 empty] | 432.3021 | 611.0575 | 44.0825 | 611.0575 |  | 363.3432 | 2063.0798 | 37.0507 | 2063.0798
[9 empty] | 3.4724 | 3.872 |  |  | 3.872 | 3.4724 | 4.3518 | 2.7303 | 7.4543 | 20.352 | 55.5661 | 4.3624 | 0.010574 | 0.243% | 5.3155 | -0.20816 | 5.323 | 0.81101 | [8 empty] | 1次項係数p | 3.1759 | [8 empty] | 0.11057 | 0.10892 | [6 empty] | 1.0375 | [16 empty] | 431.1595 | 656.9202 | 43.966 | 656.9202 |  | 352.4971 | 2211.5028 | 35.9447 | 2211.5028
[9 empty] | 3.6464 | 3.7604 |  |  | 3.7604 | 3.6464 | 4.1844 | 2.9685 | 8.8118 | 26.1573 | 77.647 | 4.2082 | 0.023745 | 0.5675% | 5.3419 | -0.12323 | 5.3076 | 0.86763 | [8 empty] | 定数q | 24.8619 | [8 empty] | 0.10681 | 0.11458 | [6 empty] | 1.0941 | [16 empty] | 429.9117 | 702.7829 | 43.8388 | 702.7829 |  | 338.9395 | 2404.4527 | 34.5622 | 2404.4527
[9 empty] | 3.793 | 3.6377 |  |  | 3.6377 | 3.793 | 4.0171 | 3.2342 | 10.4598 | 33.8285 | 109.4066 | 4.0305 | 0.013441 | 0.3346% | 5.3627 | -0.038297 | 5.2909 | 0.92425 | [12 empty] | 大きい2重解の場合 |  |  | 大きい2重解の場合 |  |  | 0.10306 | 0.12024 | [6 empty] | 1.1507 | [16 empty] | 428.5634 | 748.6456 | 43.7013 | 748.6456 |  | 325.3819 | 2619.666 | 33.1797 | 2619.666
[9 empty] | 3.9396 | 3.5261 |  |  | 3.5261 | 3.9396 | 3.872 | 3.4724 | 12.0573 | 41.8674 | 145.379 | 3.8655 | -0.0064931 | -0.1677% | 5.3782 | 0.046634 | 5.2731 | 0.98087 | [18 empty] | 0.099325 | 0.1259 | [6 empty] | 1.2074 | [16 empty] | 427.119 | 794.5083 | 43.554 | 794.5083 |  | 313.632 | 2812.616 | 31.9816 | 2812.616
[9 empty] | 4.1503 | 3.4033 |  |  | 3.4033 | 4.1503 | 3.7604 | 3.6464 | 13.2965 | 48.485 | 176.7979 | 3.7409 | -0.019502 | -0.5186% | 5.3887 | 0.13157 | 5.2541 | 1.0375 | [18 empty] | 0.095602 | 0.13157 | [6 empty] | 1.264 | [16 empty] | 425.5829 | 840.3711 | 43.3974 | 840.3711 |  | 304.5936 | 2953.6178 | 31.0599 | 2953.6178
[9 empty] | 4.2786 | 3.2694 |  |  | 3.2694 | 4.2786 | 3.6377 | 3.793 | 14.3871 | 54.5707 | 206.9885 | 3.6329 | -0.004788 | -0.1316% | 5.3945 | 0.2165 | 5.2341 | 1.0941 | [18 empty] | 0.091893 | 0.13723 | [6 empty] | 1.3206 | [16 empty] | 423.9593 | 886.2338 | 43.2318 | 886.2338 |  | 294.6514 | 3072.3562 | 30.0461 | 3072.3562
[9 empty] | 4.4069 | 3.1355 |  |  | 3.1355 | 4.4069 | 3.5261 | 3.9396 | 15.5206 | 61.1454 | 240.8899 | 3.5216 | -0.0045287 | -0.1284% | 5.3959 | 0.30143 | 5.213 | 1.1507 | [18 empty] | 0.088198 | 0.14289 | [6 empty] | 1.3772 | [16 empty] | 422.2523 | 932.0965 | 43.0578 | 932.0965 |  | 285.613 | 3191.0946 | 29.1244 | 3191.0946
[9 empty] | 4.5718 | 2.9793 |  |  | 2.9793 | 4.5718 | 3.4033 | 4.1503 | 17.2254 | 71.4913 | 296.7137 | 3.3547 | -0.048617 | -1.429% | 5.3929 | 0.38636 | 5.1909 | 1.2074 | [18 empty] | 0.084515 | 0.14855 | [6 empty] | 1.4338 | [16 empty] | 420.4658 | 977.9592 | 42.8756 | 977.9592 |  | 275.6708 | 3361.7811 | 28.1106 | 3361.7811
[9 empty] | 4.7367 | 2.8231 |  |  | 2.8231 | 4.7367 | 3.2694 | 4.2786 | 18.3065 | 78.3266 | 335.1293 | 3.2486 | -0.020851 | -0.6377% | 5.386 | 0.47129 | 5.1679 | 1.264 | [18 empty] | 0.080847 | 0.15421 | [6 empty] | 1.4905 | [16 empty] | 418.6037 | 1023.8219 | 42.6857 | 1023.8219 |  | 264.8247 | 3465.6772 | 27.0046 | 3465.6772
[9 empty] | 4.8925 | 2.678 |  |  | 2.678 | 4.8925 | 3.1355 | 4.4069 | 19.4206 | 85.5843 | 377.1596 | 3.1384 | 0.0029053 | 0.00092656 | 5.3754 | 0.55622 | 5.1441 | 1.3206 | [18 empty] | 0.077192 | 0.15988 | [6 empty] | 1.5471 | [16 empty] | 416.6695 | 1069.6846 | 42.4885 | 1069.6846 |  | 253.9787 | 3569.5733 | 25.8986 | 3569.5733
[9 empty] | 5.0665 | 2.4772 |  |  | 2.4772 | 5.0665 | 2.9793 | 4.5718 | 20.9013 | 95.5565 | 436.8648 | 2.9901 | 0.010815 | 0.0036299 | 5.3611 | 0.64115 | 5.1193 | 1.3772 | [12 empty] | 3重解の場合 |  |  | 3重解の場合 |  |  | 0.07355 | 0.16554 | [6 empty] | 1.6037 | [16 empty] | 414.667 | 1115.5473 | 42.2843 | 1115.5473 |  | 241.3249 | 3703.154 | 24.6083 | 3703.154
[9 empty] | 5.1948 | 2.321 |  |  | 2.321 | 5.1948 | 2.8231 | 4.7367 | 22.4364 | 106.2748 | 503.3928 | 2.8332 | 0.010121 | 0.003585 | 5.3436 | 0.72608 | 5.0938 | 1.4338 | [18 empty] | 0.069922 | 0.1712 | [6 empty] | 1.6603 | [16 empty] | 412.5994 | 1161.41 | 42.0734 | 1161.41 |  | 228.6712 | 3836.7347 | 23.318 | 3836.7347
[9 empty] | 5.3047 | 2.1871 |  |  | 2.1871 | 5.3047 | 2.678 | 4.8925 | 23.9362 | 117.1069 | 572.9409 | 2.676 | -0.0020552 | -0.00076743 | 5.323 | 0.81101 | 5.0675 | 1.4905 | [18 empty] | 0.066307 | 0.17686 | [6 empty] | 1.7169 | [16 empty] | 410.4702 | 1207.2727 | 41.8563 | 1207.2727 |  | 216.9213 | 3962.8942 | 22.1198 | 3962.8942
[9 empty] | 5.3964 | 2.0755 |  |  | 2.0755 | 5.3964 | 2.4772 | 5.0665 | 25.6698 | 130.0571 | 658.9392 | 2.4884 | 0.01121 | 0.0045254 | 5.2994 | 0.89594 | 5.0405 | 1.5471 | [18 empty] | 0.062705 | 0.18252 | [6 empty] | 1.7736 | [16 empty] | 408.2824 | 1253.1354 | 41.6332 | 1253.1354 |  | 200.6522 | 4103.8961 | 20.4608 | 4103.8961
[9 empty] | 5.4788 | 1.9639 |  |  | 1.9639 | 5.4788 | 2.321 | 5.1948 | 26.986 | 140.187 | 728.2443 | 2.3412 | 0.020217 | 0.0087105 | 5.2731 | 0.98087 | 5.0128 | 1.6037 | [18 empty] | 0.059117 | 0.18819 | [6 empty] | 1.8302 | [16 empty] | 406.0391 | 1298.9981 | 41.4045 | 1298.9981 |  | 187.9985 | 4207.7922 | 19.1705 | 4207.7922
[9 empty] | 5.5704 | 1.8746 |  |  | 1.8746 | 5.5704 | 2.1871 | 5.3047 | 28.1404 | 149.2775 | 791.8795 | 2.2083 | 0.021227 | 0.0097059 | 5.2442 | 1.0658 | 4.9845 | 1.6603 | [18 empty] | 0.055542 | 0.19385 | [6 empty] | 1.8868 | [16 empty] | 403.7433 | 1344.8609 | 41.1704 | 1344.8609 |  | 177.1524 | 4296.846 | 18.0645 | 4296.846
[9 empty] | 5.6804 | 1.7407 |  |  | 1.7407 | 5.6804 | 2.0755 | 5.3964 | 29.1208 | 157.1464 | 848.0198 | 2.0924 | 0.016958 | 0.0081708 | 5.213 | 1.1507 | 4.9555 | 1.7169 | [18 empty] | 0.051981 | 0.19951 | [6 empty] | 1.9434 | [16 empty] | 401.3977 | 1390.7236 | 40.9312 | 1390.7236 |  | 168.114 | 4371.0575 | 17.1429 | 4371.0575
[15 empty] | 1.9639 | 5.4788 | 30.0175 | 164.4607 | 901.0514 | 1.9839 | 0.020037 | 0.010203 | 5.1796 | 1.2357 | 4.926 | 1.7736 | [18 empty] | 0.048432 | 0.20517 | [6 empty] | 2 | [16 empty] | 399.0049 | 1436.5863 | 40.6872 | 1436.5863 |  | 159.0756 | 4437.8479 | 16.2212 | 4437.8479
[15 empty] | 1.8746 | 5.5704 | 31.0298 | 172.85 | 962.8511 | 1.8584 | -0.016252 | -0.0086697 | 5.1441 | 1.3206 | 4.8959 | 1.8302 | [12 empty] | 1実数解の場合 |  |  | 1実数解の場合 |  |  | 0.044897 | 0.21083 | [6 empty] | 2.0567 | [16 empty] | 396.5675 | 1482.449 | 40.4386 | 1482.449 |  | 151.8449 | 4512.0594 | 15.4839 | 4512.0594
[15 empty] | 1.7407 | 5.6804 | 32.2668 | 183.2879 | 1041.1459 | 1.7003 | -0.0404 | -0.023209 | 5.1067 | 1.4055 | 4.8653 | 1.8868 | [18 empty] | 0.041375 | 0.2165 | [6 empty] | 2.1133 | [16 empty] | 394.0879 | 1528.3117 | 40.1858 | 1528.3117 |  | 140.9988 | 4601.1132 | 14.3779 | 4601.1132
[23 empty] | 5.0675 | 1.4905 | 4.8342 | 1.9434 | [18 empty] | 0.037866 | 0.22216 | [6 empty] | 2.1699 | [16 empty] | 391.5682 | 1574.1744 | 39.9288 | 1574.1744 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 5.0268 | 1.5754 | 4.8026 | 2 | [18 empty] | 0.03437 | 0.22782 | [6 empty] | 2.2265 | [16 empty] | 389.0107 | 1620.0371 | 39.6681 | 1620.0371 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.9845 | 1.6603 | 4.7706 | 2.0567 | [18 empty] | 0.030887 | 0.23348 | [6 empty] | 2.2831 | [16 empty] | 386.4174 | 1665.8998 | 39.4036 | 1665.8998 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.9408 | 1.7453 | 4.7381 | 2.1133 | [6 empty] | 解の対称性から符号を以下のように割り振る | [11 empty] | 0.027417 | 0.23914 | [6 empty] | 2.3398 | [16 empty] | 383.7901 | 1711.7625 | 39.1357 | 1711.7625 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.8959 | 1.8302 | 4.7053 | 2.1699 | [18 empty] | 0.023961 | 0.24481 | [6 empty] | 2.3964 | [16 empty] | 381.1305 | 1757.6252 | 38.8645 | 1757.6252 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.8498 | 1.9151 | 4.6721 | 2.2265 | [18 empty] | 0.020517 | 0.25047 | [6 empty] | 2.453 | [16 empty] | 378.4403 | 1803.4879 | 38.5902 | 1803.4879 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.8026 | 2 | 4.6385 | 2.2831 | [18 empty] | 0.017086 | 0.25613 | [6 empty] | 2.5096 | [16 empty] | 375.7209 | 1849.3506 | 38.3129 | 1849.3506 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.7544 | 2.085 | 4.6046 | 2.3398 | [18 empty] | 0.013669 | 0.26179 | [6 empty] | 2.5663 | [16 empty] | 372.9737 | 1895.2134 | 38.0327 | 1895.2134 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.7053 | 2.1699 | 4.5704 | 2.3964 | [18 empty] | 0.010264 | 0.26745 | [6 empty] | 2.6229 | [16 empty] | 370.1999 | 1941.0761 | 37.7499 | 1941.0761 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.6554 | 2.2548 | 4.5358 | 2.453 | [18 empty] | 0.0068717 | 0.27312 | [6 empty] | 2.6795 | [16 empty] | 367.4007 | 1986.9388 | 37.4644 | 1986.9388 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.6046 | 2.3398 | 4.5009 | 2.5096 | [18 empty] | 0.0034926 | 0.27878 | [6 empty] | 2.7361 | [16 empty] | 364.5768 | 2032.8015 | 37.1765 | 2032.8015 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.5531 | 2.4247 | 4.4658 | 2.5663 | [18 empty] | 0.0001263 | 0.28444 | [6 empty] | 2.7927 | [16 empty] | 361.7293 | 2078.6642 | 36.8861 | 2078.6642 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.5009 | 2.5096 | 4.4304 | 2.6229 | [18 empty] | -0.0032272 | 0.2901 | [6 empty] | 2.8494 | [16 empty] | 358.8587 | 2124.5269 | 36.5934 | 2124.5269 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.4481 | 2.5946 | 4.3946 | 2.6795 | [18 empty] | -0.0065679 | 0.29576 | [6 empty] | 2.906 | [16 empty] | 355.9657 | 2170.3896 | 36.2984 | 2170.3896 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.3946 | 2.6795 | 4.3587 | 2.7361 | [8 empty] | 中間変数K_0 | -12.431 | [8 empty] | -0.0098958 | 0.30143 | [6 empty] | 2.9626 | [16 empty] | 353.0507 | 2216.2523 | 36.0012 | 2216.2523 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.3406 | 2.7644 | 4.3224 | 2.7927 | [8 empty] | 中間変数K_1 | 155.7154 | [8 empty] | -0.013211 | 0.30709 | [6 empty] | 3.0192 | [16 empty] | 350.114 | 2262.115 | 35.7017 | 2262.115 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.2859 | 2.8494 | 4.2859 | 2.8494 | [18 empty] | -0.016514 | 0.31275 | [6 empty] | 3.0758 | [16 empty] | 347.1558 | 2307.9777 | 35.4 | 2307.9777 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.2306 | 2.9343 | 4.2491 | 2.906 | [18 empty] | -0.019804 | 0.31841 | [6 empty] | 3.1325 | [16 empty] | 344.1761 | 2353.8404 | 35.0962 | 2353.8404 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.1747 | 3.0192 | 4.212 | 2.9626 | [18 empty] | -0.023081 | 0.32408 | [6 empty] | 3.1891 | [16 empty] | 341.1749 | 2399.7032 | 34.7902 | 2399.7032 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.1182 | 3.1041 | 4.1747 | 3.0192 | [18 empty] | -0.026345 | 0.32974 | [6 empty] | 3.2457 | [16 empty] | 338.1519 | 2445.5659 | 34.4819 | 2445.5659 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.0611 | 3.1891 | 4.1371 | 3.0758 | [7 empty] | u3の3重根 | [10 empty] | -0.029598 | 0.3354 | [6 empty] | 3.3023 | [16 empty] | 335.1068 | 2491.4286 | 34.1714 | 2491.4286 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 4.0033 | 3.274 | 4.0992 | 3.1325 | [8 empty] | u | 0.36249 | [8 empty] | -0.032837 | 0.34106 | [6 empty] | 3.3589 | [16 empty] | 332.0392 | 2537.2913 | 33.8586 | 2537.2913 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.9448 | 3.3589 | 4.0611 | 3.1891 | [8 empty] | uω | -0.18124393342146+0.3139237012496i | [8 empty] | -0.036064 | 0.34672 | [6 empty] | 3.4156 | [16 empty] | 328.9483 | 2583.154 | 33.5434 | 2583.154 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.8856 | 3.4439 | 4.0226 | 3.2457 | [8 empty] | uω2 | -0.18124393342146-0.3139237012496i | [8 empty] | -0.039279 | 0.35239 | [6 empty] | 3.4722 | [16 empty] | 325.8336 | 2629.0167 | 33.2258 | 2629.0167 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.8255 | 3.5288 | 3.9839 | 3.3023 | [7 empty] | v3の3重根 | [10 empty] | -0.042481 | 0.35805 | [6 empty] | 3.5288 | [16 empty] | 322.6941 | 2674.8794 | 32.9056 | 2674.8794 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.7646 | 3.6137 | 3.9448 | 3.3589 | [8 empty] | v | -2.9205 | [8 empty] | -0.04567 | 0.36371 | [6 empty] | 3.5854 | [16 empty] | 319.5289 | 2720.7421 | 32.5829 | 2720.7421 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.7028 | 3.6987 | 3.9054 | 3.4156 | [8 empty] | vω | 1.46024381618245-2.52921648106627i | [8 empty] | -0.048848 | 0.36937 | [6 empty] | 3.642 | [16 empty] | 316.3368 | 2766.6048 | 32.2574 | 2766.6048 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.6399 | 3.7836 | 3.8656 | 3.4722 | [8 empty] | vω2 | 1.46024381618245+2.52921648106627i | [8 empty] | -0.052012 | 0.37503 | [6 empty] | 3.6987 | [16 empty] | 313.1166 | 2812.4675 | 31.929 | 2812.4675 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.576 | 3.8685 | 3.8255 | 3.5288 | [18 empty] | -0.055165 | 0.3807 | [6 empty] | 3.7553 | [16 empty] | 309.8668 | 2858.3302 | 31.5976 | 2858.3302 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.5109 | 3.9535 | 3.785 | 3.5854 | [18 empty] | -0.058305 | 0.38636 | [6 empty] | 3.8119 | [16 empty] | 306.5861 | 2904.193 | 31.2631 | 2904.193 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.4444 | 4.0384 | 3.7441 | 3.642 | [18 empty] | -0.061433 | 0.39202 | [6 empty] | 3.8685 | [16 empty] | 303.2727 | 2950.0557 | 30.9252 | 2950.0557 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.3766 | 4.1233 | 3.7028 | 3.6987 | [18 empty] | -0.064549 | 0.39768 | [6 empty] | 3.9251 | [16 empty] | 299.9249 | 2995.9184 | 30.5838 | 2995.9184 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.3073 | 4.2083 | 3.661 | 3.7553 | [18 empty] | -0.067652 | 0.40334 | [6 empty] | 3.9818 | [16 empty] | 296.5408 | 3041.7811 | 30.2388 | 3041.7811 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.2363 | 4.2932 | 3.6187 | 3.8119 | [8 empty] | u+v | -2.558 | [8 empty] | -0.070743 | 0.40901 | [6 empty] | 4.0384 | [16 empty] | 293.1184 | 3087.6438 | 29.8898 | 3087.6438 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.1635 | 4.3781 | 3.576 | 3.8685 | [8 empty] | uω2+vω | 1.27899988276099-2.84314018231587i | [8 empty] | -0.073822 | 0.41467 | [6 empty] | 4.095 | [16 empty] | 289.6554 | 3133.5065 | 29.5366 | 3133.5065 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.0888 | 4.463 | 3.5327 | 3.9251 | [8 empty] | uω+vω2 | 1.27899988276099+2.84314018231587i | [8 empty] | -0.076889 | 0.42033 | [6 empty] | 4.1516 | [16 empty] | 286.1497 | 3179.3692 | 29.1791 | 3179.3692 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 3.0121 | 4.548 | 3.4889 | 3.9818 | [18 empty] | -0.079944 | 0.42599 | [6 empty] | 4.2083 | [16 empty] | 282.5987 | 3225.2319 | 28.817 | 3225.2319 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.9331 | 4.6329 | 3.4444 | 4.0384 | [6 empty] | 中間変数K_1が負の値を取るとき、カルダノの方法では負の平方根となり容易に解を得ることができない。 | [11 empty] | -0.082986 | 0.43165 | [6 empty] | 4.2649 | [16 empty] | 278.9999 | 3271.0946 | 28.4501 | 3271.0946 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.8517 | 4.7178 | 3.3994 | 4.095 | [6 empty] | これは3次方程式の判別式Dが正数となる条件と同じである。 | [11 empty] | -0.086017 | 0.43732 | [6 empty] | 4.3215 | [16 empty] | 275.3508 | 3316.9573 | 28.078 | 3316.9573 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.7677 | 4.8028 | 3.3537 | 4.1516 | [18 empty] | -0.089035 | 0.44298 | [6 empty] | 4.3781 | [16 empty] | 271.6483 | 3362.82 | 27.7004 | 3362.82 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.6809 | 4.8877 | 3.3073 | 4.2083 | [18 empty] | -0.092042 | 0.44864 | [6 empty] | 4.4347 | [16 empty] | 267.8897 | 3408.6827 | 27.3171 | 3408.6827 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.5912 | 4.9726 | 3.2601 | 4.2649 | [8 empty] | 判別式D | -16817.2604 | [8 empty] | -0.095037 | 0.4543 | [6 empty] | 4.4914 | [16 empty] | 264.0718 | 3454.5455 | 26.9278 | 3454.5455 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.4984 | 5.0576 | 3.2122 | 4.3215 | [18 empty] | -0.098019 | 0.45996 | [6 empty] | 4.548 | [16 empty] | 260.1915 | 3500.4082 | 26.5321 | 3500.4082 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.4022 | 5.1425 | 3.1635 | 4.3781 | [6 empty] | 判別式Dが正数となる（D>0）場合は、相異なる3実数解を持つ。 | [11 empty] | -0.10099 | 0.46563 | [6 empty] | 4.6046 | [16 empty] | 256.2453 | 3546.2709 | 26.1297 | 3546.2709 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.3024 | 5.2274 | 3.1139 | 4.4347 | [6 empty] | これは本プログラムの計算対象となるため回避する事が出来ない。 | [11 empty] | -0.10395 | 0.47129 | [6 empty] | 4.6612 | [16 empty] | 252.2299 | 3592.1336 | 25.7203 | 3592.1336 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.1989 | 5.3124 | 3.0635 | 4.4914 | [6 empty] | そのため、ビエトの方法を用いて負の平方根を避けて解を得る。 | [11 empty] | -0.1069 | 0.47695 | [6 empty] | 4.7178 | [16 empty] | 248.1417 | 3637.9963 | 25.3034 | 3637.9963 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 2.0913 | 5.3973 | 3.0121 | 4.548 | [18 empty] | -0.10983 | 0.48261 | [6 empty] | 4.7745 | [16 empty] | 243.9769 | 3683.859 | 24.8787 | 3683.859 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 1.9794 | 5.4822 | 2.9597 | 4.6046 | [6 empty] | ビエトの方法 | [11 empty] | -0.11275 | 0.48828 | [6 empty] | 4.8311 | [16 empty] | 239.7317 | 3729.7217 | 24.4458 | 3729.7217 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 1.863 | 5.5671 | 2.9062 | 4.6612 | [18 empty] | -0.11567 | 0.49394 | [6 empty] | 4.8877 | [16 empty] | 235.4021 | 3775.5844 | 24.0043 | 3775.5844 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 1.7418 | 5.6521 | 2.8517 | 4.7178 | [18 empty] | -0.11857 | 0.4996 | [6 empty] | 4.9443 | [16 empty] | 230.9841 | 3821.4471 | 23.5538 | 3821.4471 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 1.6156 | 5.737 | 2.796 | 4.7745 | [18 empty] | -0.12145 | 0.50526 | [6 empty] | 5.0009 | [16 empty] | 226.4733 | 3867.3098 | 23.0938 | 3867.3098 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 1.4841 | 5.8219 | 2.7391 | 4.8311 | [18 empty] | -0.12433 | 0.51092 | [6 empty] | 5.0576 | [16 empty] | 221.8654 | 3913.1725 | 22.624 | 3913.1725 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 1.347 | 5.9069 | 2.6809 | 4.8877 | [18 empty] | -0.12719 | 0.51659 | [6 empty] | 5.1142 | [16 empty] | 217.1559 | 3959.0353 | 22.1437 | 3959.0353 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 1.204 | 5.9918 | 2.6215 | 4.9443 | [18 empty] | -0.13005 | 0.52225 | [6 empty] | 5.1708 | [16 empty] | 212.3401 | 4004.898 | 21.6527 | 4004.898 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 1.0548 | 6.0767 | 2.5607 | 5.0009 | [18 empty] | -0.13289 | 0.52791 | [6 empty] | 5.2274 | [16 empty] | 207.4134 | 4050.7607 | 21.1503 | 4050.7607 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.89914 | 6.1617 | 2.4984 | 5.0576 | [18 empty] | -0.13572 | 0.53357 | [6 empty] | 5.284 | [16 empty] | 202.3708 | 4096.6234 | 20.6361 | 4096.6234 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.73668 | 6.2466 | 2.4347 | 5.1142 | [18 empty] | -0.13854 | 0.53923 | [6 empty] | 5.3407 | [16 empty] | 197.2074 | 4142.4861 | 20.1096 | 4142.4861 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.5671 | 6.3315 | 2.3694 | 5.1708 | [18 empty] | -0.14134 | 0.5449 | [6 empty] | 5.3973 | [16 empty] | 191.9178 | 4188.3488 | 19.5702 | 4188.3488 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.39007 | 6.4165 | 2.3024 | 5.2274 | [18 empty] | -0.14414 | 0.55056 | [6 empty] | 5.4539 | [16 empty] | 186.497 | 4234.2115 | 19.0174 | 4234.2115 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.20525 | 6.5014 | 2.2338 | 5.284 | [18 empty] | -0.14692 | 0.55622 | [6 empty] | 5.5105 | [16 empty] | 180.9394 | 4280.0742 | 18.4507 | 4280.0742 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.012304 | 6.5863 | 2.1635 | 5.3407 | [18 empty] | -0.14969 | 0.56188 | [6 empty] | 5.5671 | [16 empty] | 175.2396 | 4325.9369 | 17.8695 | 4325.9369 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.18913 | 6.6712 | 2.0913 | 5.3973 | [18 empty] | -0.15246 | 0.56754 | [6 empty] | 5.6238 | [16 empty] | 169.3918 | 4371.7996 | 17.2732 | 4371.7996 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.39942 | 6.7562 | 2.0172 | 5.4539 | [18 empty] | -0.1552 | 0.57321 | [6 empty] | 5.6804 | [16 empty] | 163.3903 | 4417.6623 | 16.6612 | 4417.6623 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.61892 | 6.8411 | 1.9411 | 5.5105 | [8 empty] | u+v | #NUM! | [8 empty] | -0.15794 | 0.57887 | [23 empty] | 157.2291 | 4463.525 | 16.0329 | 4463.525 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.84802 | 6.926 | 1.863 | 5.5671 | [8 empty] | uω2+vω | #NUM! | [8 empty] | -0.16067 | 0.58453 | [23 empty] | 150.9022 | 4509.3878 | 15.3877 | 4509.3878 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -1.0871 | 7.011 | 1.7828 | 5.6238 | [8 empty] | uω+vω2 | #NUM! | [8 empty] | -0.16339 | 0.59019 | [23 empty] | 144.4035 | 4555.2505 | 14.7251 | 4555.2505 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -1.3366 | 7.0959 | 1.7003 | 5.6804 | [18 empty] | -0.16609 | 0.59585 | [23 empty] | 137.7264 | 4601.1132 | 14.0442 | 4601.1132 |  |  | 0 |  | 0
[33 empty] | 判別式Dの結果で計算方法を切り替え、以下の結果を得る。 | [11 empty] | -0.16878 | 0.60152
[45 empty] | -0.17146 | 0.60718
[35 empty] | X1 | -2.558 | [8 empty] | -0.17413 | 0.61284
[35 empty] | X2 | 1.27899988276099-2.84314018231587i | [8 empty] | -0.17679 | 0.6185
[35 empty] | X3 | 1.27899988276099+2.84314018231587i | [8 empty] | -0.17944 | 0.62416
[45 empty] | -0.18208 | 0.62983
[33 empty] | Xからxに変換して3次方程式の解を得る。 | [11 empty] | -0.18471 | 0.63549
[45 empty] | -0.18732 | 0.64115
[45 empty] | -0.18993 | 0.64681
[45 empty] | -0.19252 | 0.65247
[45 empty] | -0.1951 | 0.65814
[45 empty] | -0.19767 | 0.6638
[45 empty] | -0.20023 | 0.66946
[45 empty] | -0.20278 | 0.67512
[35 empty] | x1 | 0.28465 | [8 empty] | -0.20532 | 0.68079
[35 empty] | x2 | #VALUE! | [8 empty] | -0.20785 | 0.68645
[35 empty] | x3 | #VALUE! | [8 empty] | -0.21036 | 0.69211
[45 empty] | -0.21287 | 0.69777
[33 empty] | 【補足】検算 | [11 empty] | -0.21537 | 0.70343
[34 empty] | 検算結果 | [10 empty] | -0.21785 | 0.7091
[35 empty] | y1 | -5.8287e-16 | [8 empty] | -0.22033 | 0.71476
[35 empty] | y2 | #VALUE! | [8 empty] | -0.22279 | 0.72042
[35 empty] | y3 | #VALUE! | [8 empty] | -0.22524 | 0.72608
[34 empty] | 検算結果（8桁丸め） | [10 empty] | -0.22768 | 0.73174
[35 empty] | y1 | 0 | [8 empty] | -0.23012 | 0.73741
[35 empty] | y2 | #VALUE! | [8 empty] | -0.23254 | 0.74307
[35 empty] | y3 | #VALUE! | [8 empty] | -0.23495 | 0.74873
[45 empty] | -0.23735 | 0.75439
[45 empty] | -0.23974 | 0.76005
[45 empty] | -0.24212 | 0.76572
[45 empty] | -0.24449 | 0.77138
[45 empty] | -0.24684 | 0.77704
[45 empty] | -0.24919 | 0.7827
[45 empty] | -0.25153 | 0.78836
[45 empty] | -0.25386 | 0.79403
[45 empty] | -0.25617 | 0.79969
[45 empty] | -0.25848 | 0.80535
[45 empty] | -0.26078 | 0.81101
[45 empty] | -0.26307 | 0.81667
[45 empty] | -0.26534 | 0.82234
[45 empty] | -0.26761 | 0.828
[45 empty] | -0.26986 | 0.83366
[45 empty] | -0.27211 | 0.83932
[45 empty] | -0.27435 | 0.84498
[45 empty] | -0.27657 | 0.85065
[45 empty] | -0.27879 | 0.85631
[45 empty] | -0.281 | 0.86197
[45 empty] | -0.28319 | 0.86763
[45 empty] | -0.28538 | 0.8733
[45 empty] | -0.28756 | 0.87896
[45 empty] | -0.28972 | 0.88462
[45 empty] | -0.29188 | 0.89028
[45 empty] | -0.29403 | 0.89594
[45 empty] | -0.29617 | 0.90161
[45 empty] | -0.29829 | 0.90727
[45 empty] | -0.30041 | 0.91293
[45 empty] | -0.30252 | 0.91859
[45 empty] | -0.30462 | 0.92425
[45 empty] | -0.30671 | 0.92992
[45 empty] | -0.30879 | 0.93558
[45 empty] | -0.31086 | 0.94124
[45 empty] | -0.31292 | 0.9469
[45 empty] | -0.31497 | 0.95256
[45 empty] | -0.31701 | 0.95823
[45 empty] | -0.31905 | 0.96389
[45 empty] | -0.32107 | 0.96955
[45 empty] | -0.32308 | 0.97521
[45 empty] | -0.32509 | 0.98087
[45 empty] | -0.32708 | 0.98654
[45 empty] | -0.32907 | 0.9922
[45 empty] | -0.33104 | 0.99786
[45 empty] | -0.33301 | 1.0035
[45 empty] | -0.33497 | 1.0092
[45 empty] | -0.33692 | 1.0148
[45 empty] | -0.33886 | 1.0205
[45 empty] | -0.34079 | 1.0262
[45 empty] | -0.34271 | 1.0318
[45 empty] | -0.34462 | 1.0375
[45 empty] | -0.34652 | 1.0432
[45 empty] | -0.34842 | 1.0488
[45 empty] | -0.3503 | 1.0545
[45 empty] | -0.35218 | 1.0601
[45 empty] | -0.35405 | 1.0658
[45 empty] | -0.35591 | 1.0715
[45 empty] | -0.35776 | 1.0771
[45 empty] | -0.3596 | 1.0828
[45 empty] | -0.36143 | 1.0885
[45 empty] | -0.36325 | 1.0941
[45 empty] | -0.36507 | 1.0998
[45 empty] | -0.36687 | 1.1054
[45 empty] | -0.36867 | 1.1111
[45 empty] | -0.37046 | 1.1168
[45 empty] | -0.37224 | 1.1224
[45 empty] | -0.37401 | 1.1281
[45 empty] | -0.37577 | 1.1338
[45 empty] | -0.37753 | 1.1394
[45 empty] | -0.37927 | 1.1451
[45 empty] | -0.38101 | 1.1507
[45 empty] | -0.38274 | 1.1564
[45 empty] | -0.38446 | 1.1621
[45 empty] | -0.38617 | 1.1677
[45 empty] | -0.38787 | 1.1734
[45 empty] | -0.38957 | 1.179
[45 empty] | -0.39125 | 1.1847
[45 empty] | -0.39293 | 1.1904
[45 empty] | -0.3946 | 1.196
[45 empty] | -0.39626 | 1.2017
[45 empty] | -0.39792 | 1.2074
[45 empty] | -0.39956 | 1.213
[45 empty] | -0.4012 | 1.2187
[45 empty] | -0.40283 | 1.2243
[45 empty] | -0.40445 | 1.23
[45 empty] | -0.40606 | 1.2357
[45 empty] | -0.40767 | 1.2413
[45 empty] | -0.40927 | 1.247
[45 empty] | -0.41085 | 1.2527
[45 empty] | -0.41244 | 1.2583
[45 empty] | -0.41401 | 1.264
[45 empty] | -0.41557 | 1.2696
[45 empty] | -0.41713 | 1.2753
[45 empty] | -0.41868 | 1.281
[45 empty] | -0.42022 | 1.2866
[45 empty] | -0.42176 | 1.2923
[45 empty] | -0.42328 | 1.298
[45 empty] | -0.4248 | 1.3036
[45 empty] | -0.42631 | 1.3093
[45 empty] | -0.42781 | 1.3149
[45 empty] | -0.42931 | 1.3206
[45 empty] | -0.4308 | 1.3263
[45 empty] | -0.43228 | 1.3319
[45 empty] | -0.43375 | 1.3376
[45 empty] | -0.43522 | 1.3432
[45 empty] | -0.43667 | 1.3489
[45 empty] | -0.43812 | 1.3546
[45 empty] | -0.43957 | 1.3602
[45 empty] | -0.441 | 1.3659
[45 empty] | -0.44243 | 1.3716
[45 empty] | -0.44385 | 1.3772
[45 empty] | -0.44526 | 1.3829
[45 empty] | -0.44667 | 1.3885
[45 empty] | -0.44807 | 1.3942
[45 empty] | -0.44946 | 1.3999
[45 empty] | -0.45084 | 1.4055
[45 empty] | -0.45222 | 1.4112
[45 empty] | -0.45359 | 1.4169
[45 empty] | -0.45495 | 1.4225
[45 empty] | -0.45631 | 1.4282
[45 empty] | -0.45766 | 1.4338
[45 empty] | -0.459 | 1.4395
[45 empty] | -0.46033 | 1.4452
[45 empty] | -0.46166 | 1.4508
[45 empty] | -0.46298 | 1.4565
[45 empty] | -0.46429 | 1.4621
[45 empty] | -0.4656 | 1.4678
[45 empty] | -0.4669 | 1.4735
[45 empty] | -0.46819 | 1.4791
[45 empty] | -0.46948 | 1.4848
[45 empty] | -0.47076 | 1.4905
[45 empty] | -0.47203 | 1.4961
[45 empty] | -0.4733 | 1.5018
[45 empty] | -0.47455 | 1.5074
[45 empty] | -0.47581 | 1.5131
[45 empty] | -0.47705 | 1.5188
[45 empty] | -0.47829 | 1.5244
[45 empty] | -0.47952 | 1.5301
[45 empty] | -0.48075 | 1.5358
[45 empty] | -0.48197 | 1.5414
[45 empty] | -0.48318 | 1.5471
[45 empty] | -0.48439 | 1.5527
[45 empty] | -0.48559 | 1.5584
[45 empty] | -0.48678 | 1.5641
[45 empty] | -0.48797 | 1.5697
[45 empty] | -0.48915 | 1.5754
[45 empty] | -0.49032 | 1.5811
[45 empty] | -0.49149 | 1.5867
[45 empty] | -0.49265 | 1.5924
[45 empty] | -0.49381 | 1.598
[45 empty] | -0.49496 | 1.6037
[45 empty] | -0.4961 | 1.6094
[45 empty] | -0.49724 | 1.615
[45 empty] | -0.49837 | 1.6207
[45 empty] | -0.49949 | 1.6263
[45 empty] | -0.50061 | 1.632
[45 empty] | -0.50172 | 1.6377
[45 empty] | -0.50283 | 1.6433
[45 empty] | -0.50393 | 1.649
[45 empty] | -0.50503 | 1.6547
[45 empty] | -0.50611 | 1.6603
[45 empty] | -0.5072 | 1.666
[45 empty] | -0.50827 | 1.6716
[45 empty] | -0.50934 | 1.6773
[45 empty] | -0.51041 | 1.683
[45 empty] | -0.51147 | 1.6886
[45 empty] | -0.51252 | 1.6943
[45 empty] | -0.51357 | 1.7
[45 empty] | -0.51461 | 1.7056
[45 empty] | -0.51565 | 1.7113
[45 empty] | -0.51668 | 1.7169
[45 empty] | -0.5177 | 1.7226
[45 empty] | -0.51872 | 1.7283
[45 empty] | -0.51974 | 1.7339
[45 empty] | -0.52075 | 1.7396
[45 empty] | -0.52175 | 1.7453
[45 empty] | -0.52275 | 1.7509
[45 empty] | -0.52374 | 1.7566
[45 empty] | -0.52472 | 1.7622
[45 empty] | -0.5257 | 1.7679
[45 empty] | -0.52668 | 1.7736
[45 empty] | -0.52765 | 1.7792
[45 empty] | -0.52862 | 1.7849
[45 empty] | -0.52958 | 1.7905
[45 empty] | -0.53053 | 1.7962
[45 empty] | -0.53148 | 1.8019
[45 empty] | -0.53242 | 1.8075
[45 empty] | -0.53336 | 1.8132
[45 empty] | -0.53429 | 1.8189
[45 empty] | -0.53522 | 1.8245
[45 empty] | -0.53615 | 1.8302
[45 empty] | -0.53706 | 1.8358
[45 empty] | -0.53798 | 1.8415
[45 empty] | -0.53889 | 1.8472
[45 empty] | -0.53979 | 1.8528
[45 empty] | -0.54069 | 1.8585
[45 empty] | -0.54158 | 1.8642
[45 empty] | -0.54247 | 1.8698
[45 empty] | -0.54335 | 1.8755
[45 empty] | -0.54423 | 1.8811
[45 empty] | -0.54511 | 1.8868
[45 empty] | -0.54598 | 1.8925
[45 empty] | -0.54684 | 1.8981
[45 empty] | -0.5477 | 1.9038
[45 empty] | -0.54855 | 1.9095
[45 empty] | -0.5494 | 1.9151
[45 empty] | -0.55025 | 1.9208
[45 empty] | -0.55109 | 1.9264
[45 empty] | -0.55193 | 1.9321
[45 empty] | -0.55276 | 1.9378
[45 empty] | -0.55359 | 1.9434
[45 empty] | -0.55441 | 1.9491
[45 empty] | -0.55523 | 1.9547
[45 empty] | -0.55604 | 1.9604
[45 empty] | -0.55685 | 1.9661
[45 empty] | -0.55766 | 1.9717
[45 empty] | -0.55846 | 1.9774
[45 empty] | -0.55926 | 1.9831
[45 empty] | -0.56005 | 1.9887
[45 empty] | -0.56084 | 1.9944
[45 empty] | -0.56162 | 2
[45 empty] | -0.5624 | 2.0057
[45 empty] | -0.56317 | 2.0114
[45 empty] | -0.56394 | 2.017
[45 empty] | -0.56471 | 2.0227
[45 empty] | -0.56547 | 2.0284
[45 empty] | -0.56623 | 2.034
[45 empty] | -0.56699 | 2.0397
[45 empty] | -0.56774 | 2.0453
[45 empty] | -0.56849 | 2.051
[45 empty] | -0.56923 | 2.0567
[45 empty] | -0.56997 | 2.0623
[45 empty] | -0.5707 | 2.068
[45 empty] | -0.57143 | 2.0737
[45 empty] | -0.57216 | 2.0793
[45 empty] | -0.57288 | 2.085
[45 empty] | -0.5736 | 2.0906
[45 empty] | -0.57432 | 2.0963
[45 empty] | -0.57503 | 2.102
[45 empty] | -0.57574 | 2.1076
[45 empty] | -0.57644 | 2.1133
[45 empty] | -0.57715 | 2.1189
[45 empty] | -0.57784 | 2.1246
[45 empty] | -0.57854 | 2.1303
[45 empty] | -0.57923 | 2.1359
[45 empty] | -0.57991 | 2.1416
[45 empty] | -0.5806 | 2.1473
[45 empty] | -0.58128 | 2.1529
[45 empty] | -0.58195 | 2.1586
[45 empty] | -0.58263 | 2.1642
[45 empty] | -0.5833 | 2.1699
[45 empty] | -0.58396 | 2.1756
[45 empty] | -0.58462 | 2.1812
[45 empty] | -0.58528 | 2.1869
[45 empty] | -0.58594 | 2.1926
[45 empty] | -0.58659 | 2.1982
[45 empty] | -0.58724 | 2.2039
[45 empty] | -0.58789 | 2.2095
[45 empty] | -0.58853 | 2.2152
[45 empty] | -0.58917 | 2.2209
[45 empty] | -0.58981 | 2.2265
[45 empty] | -0.59044 | 2.2322
[45 empty] | -0.59108 | 2.2379
[45 empty] | -0.5917 | 2.2435
[45 empty] | -0.59233 | 2.2492
[45 empty] | -0.59295 | 2.2548
[45 empty] | -0.59357 | 2.2605
[45 empty] | -0.59419 | 2.2662
[45 empty] | -0.5948 | 2.2718
[45 empty] | -0.59541 | 2.2775
[45 empty] | -0.59602 | 2.2831
[45 empty] | -0.59662 | 2.2888
[45 empty] | -0.59722 | 2.2945
[45 empty] | -0.59782 | 2.3001
[45 empty] | -0.59842 | 2.3058
[45 empty] | -0.59901 | 2.3115
[45 empty] | -0.5996 | 2.3171
[45 empty] | -0.60019 | 2.3228
[45 empty] | -0.60078 | 2.3284
[45 empty] | -0.60136 | 2.3341
[45 empty] | -0.60194 | 2.3398
[45 empty] | -0.60252 | 2.3454
[45 empty] | -0.6031 | 2.3511
[45 empty] | -0.60367 | 2.3568
[45 empty] | -0.60424 | 2.3624
[45 empty] | -0.60481 | 2.3681
[45 empty] | -0.60538 | 2.3737
[45 empty] | -0.60594 | 2.3794
[45 empty] | -0.6065 | 2.3851
[45 empty] | -0.60706 | 2.3907
[45 empty] | -0.60762 | 2.3964
[45 empty] | -0.60817 | 2.4021
[45 empty] | -0.60873 | 2.4077
[45 empty] | -0.60928 | 2.4134
[45 empty] | -0.60982 | 2.419
[45 empty] | -0.61037 | 2.4247
[45 empty] | -0.61091 | 2.4304
[45 empty] | -0.61146 | 2.436
[45 empty] | -0.612 | 2.4417
[45 empty] | -0.61253 | 2.4473
[45 empty] | -0.61307 | 2.453
[45 empty] | -0.6136 | 2.4587
[45 empty] | -0.61414 | 2.4643
[45 empty] | -0.61467 | 2.47
[45 empty] | -0.61519 | 2.4757
[45 empty] | -0.61572 | 2.4813
[45 empty] | -0.61624 | 2.487
[45 empty] | -0.61677 | 2.4926
[45 empty] | -0.61729 | 2.4983
[45 empty] | -0.61781 | 2.504
[45 empty] | -0.61833 | 2.5096
[45 empty] | -0.61884 | 2.5153
[45 empty] | -0.61936 | 2.521
[45 empty] | -0.61987 | 2.5266
[45 empty] | -0.62038 | 2.5323
[45 empty] | -0.62089 | 2.5379
[45 empty] | -0.6214 | 2.5436
[45 empty] | -0.6219 | 2.5493
[45 empty] | -0.62241 | 2.5549
[45 empty] | -0.62291 | 2.5606
[45 empty] | -0.62342 | 2.5663
[45 empty] | -0.62392 | 2.5719
[45 empty] | -0.62442 | 2.5776
[45 empty] | -0.62491 | 2.5832
[45 empty] | -0.62541 | 2.5889
[45 empty] | -0.62591 | 2.5946
[45 empty] | -0.6264 | 2.6002
[45 empty] | -0.62689 | 2.6059
[45 empty] | -0.62739 | 2.6115
[45 empty] | -0.62788 | 2.6172
[45 empty] | -0.62837 | 2.6229
[45 empty] | -0.62886 | 2.6285
[45 empty] | -0.62934 | 2.6342
[45 empty] | -0.62983 | 2.6399
[45 empty] | -0.63032 | 2.6455
[45 empty] | -0.6308 | 2.6512
[45 empty] | -0.63128 | 2.6568
[45 empty] | -0.63177 | 2.6625
[45 empty] | -0.63225 | 2.6682
[45 empty] | -0.63273 | 2.6738
[45 empty] | -0.63321 | 2.6795
[45 empty] | -0.63369 | 2.6852
[45 empty] | -0.63417 | 2.6908
[45 empty] | -0.63464 | 2.6965
[45 empty] | -0.63512 | 2.7021
[45 empty] | -0.6356 | 2.7078
[45 empty] | -0.63607 | 2.7135
[45 empty] | -0.63655 | 2.7191
[45 empty] | -0.63702 | 2.7248
[45 empty] | -0.63749 | 2.7305
[45 empty] | -0.63797 | 2.7361
[45 empty] | -0.63844 | 2.7418
[45 empty] | -0.63891 | 2.7474
[45 empty] | -0.63938 | 2.7531
[45 empty] | -0.63986 | 2.7588
[45 empty] | -0.64033 | 2.7644
[45 empty] | -0.6408 | 2.7701
[45 empty] | -0.64127 | 2.7757
[45 empty] | -0.64174 | 2.7814
[45 empty] | -0.64221 | 2.7871
[45 empty] | -0.64267 | 2.7927
[45 empty] | -0.64314 | 2.7984
[45 empty] | -0.64361 | 2.8041
[45 empty] | -0.64408 | 2.8097
[45 empty] | -0.64455 | 2.8154
[45 empty] | -0.64502 | 2.821
[45 empty] | -0.64548 | 2.8267
[45 empty] | -0.64595 | 2.8324
[45 empty] | -0.64642 | 2.838
[45 empty] | -0.64689 | 2.8437
[45 empty] | -0.64736 | 2.8494
[45 empty] | -0.64782 | 2.855
[45 empty] | -0.64829 | 2.8607
[45 empty] | -0.64876 | 2.8663
[45 empty] | -0.64923 | 2.872
[45 empty] | -0.6497 | 2.8777
[45 empty] | -0.65016 | 2.8833
[45 empty] | -0.65063 | 2.889
[45 empty] | -0.6511 | 2.8947
[45 empty] | -0.65157 | 2.9003
[45 empty] | -0.65204 | 2.906
[45 empty] | -0.65251 | 2.9116
[45 empty] | -0.65298 | 2.9173
[45 empty] | -0.65345 | 2.923
[45 empty] | -0.65392 | 2.9286
[45 empty] | -0.65439 | 2.9343
[45 empty] | -0.65487 | 2.9399
[45 empty] | -0.65534 | 2.9456
[45 empty] | -0.65581 | 2.9513
[45 empty] | -0.65628 | 2.9569
[45 empty] | -0.65676 | 2.9626
[45 empty] | -0.65723 | 2.9683
[45 empty] | -0.65771 | 2.9739
[45 empty] | -0.65818 | 2.9796
[45 empty] | -0.65866 | 2.9852
[45 empty] | -0.65914 | 2.9909
[45 empty] | -0.65961 | 2.9966
[45 empty] | -0.66009 | 3.0022
[45 empty] | -0.66057 | 3.0079
[45 empty] | -0.66105 | 3.0136
[45 empty] | -0.66153 | 3.0192
[45 empty] | -0.66202 | 3.0249
[45 empty] | -0.6625 | 3.0305
[45 empty] | -0.66298 | 3.0362
[45 empty] | -0.66347 | 3.0419
[45 empty] | -0.66395 | 3.0475
[45 empty] | -0.66444 | 3.0532
[45 empty] | -0.66493 | 3.0589
[45 empty] | -0.66542 | 3.0645
[45 empty] | -0.66591 | 3.0702
[45 empty] | -0.6664 | 3.0758
[45 empty] | -0.66689 | 3.0815
[45 empty] | -0.66738 | 3.0872
[45 empty] | -0.66788 | 3.0928
[45 empty] | -0.66838 | 3.0985
[45 empty] | -0.66887 | 3.1041
[45 empty] | -0.66937 | 3.1098
[45 empty] | -0.66987 | 3.1155
[45 empty] | -0.67037 | 3.1211
[45 empty] | -0.67088 | 3.1268
[45 empty] | -0.67138 | 3.1325
[45 empty] | -0.67189 | 3.1381
[45 empty] | -0.67239 | 3.1438
[45 empty] | -0.6729 | 3.1494
[45 empty] | -0.67341 | 3.1551
[45 empty] | -0.67392 | 3.1608
[45 empty] | -0.67444 | 3.1664
[45 empty] | -0.67495 | 3.1721
[45 empty] | -0.67547 | 3.1778
[45 empty] | -0.67599 | 3.1834
[45 empty] | -0.67651 | 3.1891
[45 empty] | -0.67703 | 3.1947
[45 empty] | -0.67755 | 3.2004
[45 empty] | -0.67808 | 3.2061
[45 empty] | -0.6786 | 3.2117
[45 empty] | -0.67913 | 3.2174
[45 empty] | -0.67966 | 3.2231
[45 empty] | -0.6802 | 3.2287
[45 empty] | -0.68073 | 3.2344
[45 empty] | -0.68127 | 3.24
[45 empty] | -0.68181 | 3.2457
[45 empty] | -0.68235 | 3.2514
[45 empty] | -0.68289 | 3.257
[45 empty] | -0.68343 | 3.2627
[45 empty] | -0.68398 | 3.2683
[45 empty] | -0.68453 | 3.274
[45 empty] | -0.68508 | 3.2797
[45 empty] | -0.68564 | 3.2853
[45 empty] | -0.68619 | 3.291
[45 empty] | -0.68675 | 3.2967
[45 empty] | -0.68731 | 3.3023
[45 empty] | -0.68787 | 3.308
[45 empty] | -0.68844 | 3.3136
[45 empty] | -0.689 | 3.3193
[45 empty] | -0.68957 | 3.325
[45 empty] | -0.69014 | 3.3306
[45 empty] | -0.69072 | 3.3363
[45 empty] | -0.69129 | 3.342
[45 empty] | -0.69187 | 3.3476
[45 empty] | -0.69246 | 3.3533
[45 empty] | -0.69304 | 3.3589
[45 empty] | -0.69363 | 3.3646
[45 empty] | -0.69422 | 3.3703
[45 empty] | -0.69481 | 3.3759
[45 empty] | -0.6954 | 3.3816
[45 empty] | -0.696 | 3.3873
[45 empty] | -0.6966 | 3.3929
[45 empty] | -0.6972 | 3.3986
[45 empty] | -0.69781 | 3.4042
[45 empty] | -0.69842 | 3.4099
[45 empty] | -0.69903 | 3.4156
[45 empty] | -0.69964 | 3.4212
[45 empty] | -0.70026 | 3.4269
[45 empty] | -0.70088 | 3.4325
[45 empty] | -0.7015 | 3.4382
[45 empty] | -0.70213 | 3.4439
[45 empty] | -0.70276 | 3.4495
[45 empty] | -0.70339 | 3.4552
[45 empty] | -0.70403 | 3.4609
[45 empty] | -0.70467 | 3.4665
[45 empty] | -0.70531 | 3.4722
[45 empty] | -0.70595 | 3.4778
[45 empty] | -0.7066 | 3.4835
[45 empty] | -0.70725 | 3.4892
[45 empty] | -0.7079 | 3.4948
[45 empty] | -0.70856 | 3.5005
[45 empty] | -0.70922 | 3.5062
[45 empty] | -0.70989 | 3.5118
[45 empty] | -0.71055 | 3.5175
[45 empty] | -0.71122 | 3.5231
[45 empty] | -0.7119 | 3.5288
[45 empty] | -0.71258 | 3.5345
[45 empty] | -0.71326 | 3.5401
[45 empty] | -0.71394 | 3.5458
[45 empty] | -0.71463 | 3.5515
[45 empty] | -0.71532 | 3.5571
[45 empty] | -0.71602 | 3.5628
[45 empty] | -0.71672 | 3.5684
[45 empty] | -0.71742 | 3.5741
[45 empty] | -0.71812 | 3.5798
[45 empty] | -0.71883 | 3.5854
[45 empty] | -0.71955 | 3.5911
[45 empty] | -0.72026 | 3.5967
[45 empty] | -0.72099 | 3.6024
[45 empty] | -0.72171 | 3.6081
[45 empty] | -0.72244 | 3.6137
[45 empty] | -0.72317 | 3.6194
[45 empty] | -0.72391 | 3.6251
[45 empty] | -0.72465 | 3.6307
[45 empty] | -0.72539 | 3.6364
[45 empty] | -0.72614 | 3.642
[45 empty] | -0.72689 | 3.6477
[45 empty] | -0.72765 | 3.6534
[45 empty] | -0.72841 | 3.659
[45 empty] | -0.72917 | 3.6647
[45 empty] | -0.72994 | 3.6704
[45 empty] | -0.73072 | 3.676
[45 empty] | -0.73149 | 3.6817
[45 empty] | -0.73227 | 3.6873
[45 empty] | -0.73306 | 3.693
[45 empty] | -0.73385 | 3.6987
[45 empty] | -0.73464 | 3.7043
[45 empty] | -0.73544 | 3.71
[45 empty] | -0.73624 | 3.7157
[45 empty] | -0.73705 | 3.7213
[45 empty] | -0.73786 | 3.727
[45 empty] | -0.73868 | 3.7326
[45 empty] | -0.7395 | 3.7383
[45 empty] | -0.74032 | 3.744
[45 empty] | -0.74115 | 3.7496
[45 empty] | -0.74198 | 3.7553
[45 empty] | -0.74282 | 3.7609
[45 empty] | -0.74366 | 3.7666
[45 empty] | -0.74451 | 3.7723
[45 empty] | -0.74536 | 3.7779
[45 empty] | -0.74622 | 3.7836
[45 empty] | -0.74708 | 3.7893
[45 empty] | -0.74795 | 3.7949
[45 empty] | -0.74882 | 3.8006
[45 empty] | -0.74969 | 3.8062
[45 empty] | -0.75057 | 3.8119
[45 empty] | -0.75146 | 3.8176
[45 empty] | -0.75235 | 3.8232
[45 empty] | -0.75325 | 3.8289
[45 empty] | -0.75415 | 3.8346
[45 empty] | -0.75505 | 3.8402
[45 empty] | -0.75596 | 3.8459
[45 empty] | -0.75688 | 3.8515
[45 empty] | -0.7578 | 3.8572
[45 empty] | -0.75872 | 3.8629
[45 empty] | -0.75965 | 3.8685
[45 empty] | -0.76059 | 3.8742
[45 empty] | -0.76153 | 3.8799
[45 empty] | -0.76247 | 3.8855
[45 empty] | -0.76342 | 3.8912
[45 empty] | -0.76438 | 3.8968
[45 empty] | -0.76534 | 3.9025
[45 empty] | -0.76631 | 3.9082
[45 empty] | -0.76728 | 3.9138
[45 empty] | -0.76826 | 3.9195
[45 empty] | -0.76924 | 3.9251
[45 empty] | -0.77023 | 3.9308
[45 empty] | -0.77122 | 3.9365
[45 empty] | -0.77222 | 3.9421
[45 empty] | -0.77323 | 3.9478
[45 empty] | -0.77424 | 3.9535
[45 empty] | -0.77525 | 3.9591
[45 empty] | -0.77628 | 3.9648
[45 empty] | -0.7773 | 3.9704
[45 empty] | -0.77834 | 3.9761
[45 empty] | -0.77937 | 3.9818
[45 empty] | -0.78042 | 3.9874
[45 empty] | -0.78147 | 3.9931
[45 empty] | -0.78252 | 3.9988
[45 empty] | -0.78359 | 4.0044
[45 empty] | -0.78465 | 4.0101
[45 empty] | -0.78573 | 4.0157
[45 empty] | -0.7868 | 4.0214
[45 empty] | -0.78789 | 4.0271
[45 empty] | -0.78898 | 4.0327
[45 empty] | -0.79008 | 4.0384
[45 empty] | -0.79118 | 4.0441
[45 empty] | -0.79229 | 4.0497
[45 empty] | -0.7934 | 4.0554
[45 empty] | -0.79452 | 4.061
[45 empty] | -0.79565 | 4.0667
[45 empty] | -0.79678 | 4.0724
[45 empty] | -0.79792 | 4.078
[45 empty] | -0.79907 | 4.0837
[45 empty] | -0.80022 | 4.0893
[45 empty] | -0.80138 | 4.095
[45 empty] | -0.80254 | 4.1007
[45 empty] | -0.80371 | 4.1063
[45 empty] | -0.80489 | 4.112
[45 empty] | -0.80607 | 4.1177
[45 empty] | -0.80726 | 4.1233
[45 empty] | -0.80846 | 4.129
[45 empty] | -0.80966 | 4.1346
[45 empty] | -0.81087 | 4.1403
[45 empty] | -0.81208 | 4.146
[45 empty] | -0.8133 | 4.1516
[45 empty] | -0.81453 | 4.1573
[45 empty] | -0.81577 | 4.163
[45 empty] | -0.81701 | 4.1686
[45 empty] | -0.81826 | 4.1743
[45 empty] | -0.81951 | 4.1799
[45 empty] | -0.82077 | 4.1856
[45 empty] | -0.82204 | 4.1913
[45 empty] | -0.82332 | 4.1969
[45 empty] | -0.8246 | 4.2026
[45 empty] | -0.82589 | 4.2083
[45 empty] | -0.82718 | 4.2139
[45 empty] | -0.82848 | 4.2196
[45 empty] | -0.82979 | 4.2252
[45 empty] | -0.83111 | 4.2309
[45 empty] | -0.83243 | 4.2366
[45 empty] | -0.83376 | 4.2422
[45 empty] | -0.8351 | 4.2479
[45 empty] | -0.83644 | 4.2535
[45 empty] | -0.83779 | 4.2592
[45 empty] | -0.83915 | 4.2649
[45 empty] | -0.84052 | 4.2705
[45 empty] | -0.84189 | 4.2762
[45 empty] | -0.84327 | 4.2819
[45 empty] | -0.84466 | 4.2875
[45 empty] | -0.84605 | 4.2932
[45 empty] | -0.84745 | 4.2988
[45 empty] | -0.84886 | 4.3045
[45 empty] | -0.85028 | 4.3102
[45 empty] | -0.8517 | 4.3158
[45 empty] | -0.85313 | 4.3215
[45 empty] | -0.85457 | 4.3272
[45 empty] | -0.85601 | 4.3328
[45 empty] | -0.85747 | 4.3385
[45 empty] | -0.85893 | 4.3441
[45 empty] | -0.86039 | 4.3498
[45 empty] | -0.86187 | 4.3555
[45 empty] | -0.86335 | 4.3611
[45 empty] | -0.86484 | 4.3668
[45 empty] | -0.86634 | 4.3725
[45 empty] | -0.86785 | 4.3781
[45 empty] | -0.86936 | 4.3838
[45 empty] | -0.87088 | 4.3894
[45 empty] | -0.87241 | 4.3951
[45 empty] | -0.87395 | 4.4008
[45 empty] | -0.87549 | 4.4064
[45 empty] | -0.87704 | 4.4121
[45 empty] | -0.8786 | 4.4177
[45 empty] | -0.88017 | 4.4234
[45 empty] | -0.88175 | 4.4291
[45 empty] | -0.88333 | 4.4347
[45 empty] | -0.88492 | 4.4404
[45 empty] | -0.88652 | 4.4461
[45 empty] | -0.88813 | 4.4517
[45 empty] | -0.88975 | 4.4574
[45 empty] | -0.89137 | 4.463
[45 empty] | -0.893 | 4.4687
[45 empty] | -0.89464 | 4.4744
[45 empty] | -0.89629 | 4.48
[45 empty] | -0.89795 | 4.4857
[45 empty] | -0.89961 | 4.4914
[45 empty] | -0.90129 | 4.497
[45 empty] | -0.90297 | 4.5027
[45 empty] | -0.90466 | 4.5083
[45 empty] | -0.90636 | 4.514
[45 empty] | -0.90806 | 4.5197
[45 empty] | -0.90978 | 4.5253
[45 empty] | -0.9115 | 4.531
[45 empty] | -0.91323 | 4.5366
[45 empty] | -0.91497 | 4.5423
[45 empty] | -0.91672 | 4.548
[45 empty] | -0.91848 | 4.5536
[45 empty] | -0.92025 | 4.5593
[45 empty] | -0.92202 | 4.565
[45 empty] | -0.9238 | 4.5706
[45 empty] | -0.92559 | 4.5763
[45 empty] | -0.92739 | 4.5819
[45 empty] | -0.9292 | 4.5876
[45 empty] | -0.93102 | 4.5933
[45 empty] | -0.93285 | 4.5989
[45 empty] | -0.93468 | 4.6046
[45 empty] | -0.93653 | 4.6103
[45 empty] | -0.93838 | 4.6159
[45 empty] | -0.94024 | 4.6216
[45 empty] | -0.94211 | 4.6272
[45 empty] | -0.94399 | 4.6329
[45 empty] | -0.94588 | 4.6386
[45 empty] | -0.94778 | 4.6442
[45 empty] | -0.94969 | 4.6499
[45 empty] | -0.9516 | 4.6556
[45 empty] | -0.95353 | 4.6612
[45 empty] | -0.95546 | 4.6669
[45 empty] | -0.9574 | 4.6725
[45 empty] | -0.95935 | 4.6782
[45 empty] | -0.96132 | 4.6839
[45 empty] | -0.96329 | 4.6895
[45 empty] | -0.96527 | 4.6952
[45 empty] | -0.96726 | 4.7008
[45 empty] | -0.96925 | 4.7065
[45 empty] | -0.97126 | 4.7122
[45 empty] | -0.97328 | 4.7178
[45 empty] | -0.9753 | 4.7235
[45 empty] | -0.97734 | 4.7292
[45 empty] | -0.97939 | 4.7348
[45 empty] | -0.98144 | 4.7405
[45 empty] | -0.9835 | 4.7461
[45 empty] | -0.98558 | 4.7518
[45 empty] | -0.98766 | 4.7575
[45 empty] | -0.98975 | 4.7631
[45 empty] | -0.99186 | 4.7688
[45 empty] | -0.99397 | 4.7745
[45 empty] | -0.99609 | 4.7801
[45 empty] | -0.99822 | 4.7858
[45 empty] | -1.0004 | 4.7914
[45 empty] | -1.0025 | 4.7971
[45 empty] | -1.0047 | 4.8028
[45 empty] | -1.0068 | 4.8084
[45 empty] | -1.009 | 4.8141
[45 empty] | -1.0112 | 4.8198
[45 empty] | -1.0134 | 4.8254
[45 empty] | -1.0156 | 4.8311
[45 empty] | -1.0178 | 4.8367
[45 empty] | -1.0201 | 4.8424
[45 empty] | -1.0223 | 4.8481
[45 empty] | -1.0246 | 4.8537
[45 empty] | -1.0268 | 4.8594
[45 empty] | -1.0291 | 4.865
[45 empty] | -1.0314 | 4.8707
[45 empty] | -1.0337 | 4.8764
[45 empty] | -1.036 | 4.882
[45 empty] | -1.0383 | 4.8877
[45 empty] | -1.0406 | 4.8934
[45 empty] | -1.0429 | 4.899
[45 empty] | -1.0453 | 4.9047
[45 empty] | -1.0476 | 4.9103
[45 empty] | -1.05 | 4.916
[45 empty] | -1.0524 | 4.9217
[45 empty] | -1.0547 | 4.9273
[45 empty] | -1.0571 | 4.933
[45 empty] | -1.0595 | 4.9387
[45 empty] | -1.062 | 4.9443
[45 empty] | -1.0644 | 4.95
[45 empty] | -1.0668 | 4.9556
[45 empty] | -1.0693 | 4.9613
[45 empty] | -1.0717 | 4.967
[45 empty] | -1.0742 | 4.9726
[45 empty] | -1.0767 | 4.9783
[45 empty] | -1.0792 | 4.984
[45 empty] | -1.0817 | 4.9896
[45 empty] | -1.0842 | 4.9953
[45 empty] | -1.0867 | 5.0009
[45 empty] | -1.0892 | 5.0066
[45 empty] | -1.0918 | 5.0123
[45 empty] | -1.0943 | 5.0179
[45 empty] | -1.0969 | 5.0236
[45 empty] | -1.0995 | 5.0292
[45 empty] | -1.102 | 5.0349
[45 empty] | -1.1046 | 5.0406
[45 empty] | -1.1072 | 5.0462
[45 empty] | -1.1099 | 5.0519
[45 empty] | -1.1125 | 5.0576
[45 empty] | -1.1151 | 5.0632
[45 empty] | -1.1178 | 5.0689
[45 empty] | -1.1204 | 5.0745
[45 empty] | -1.1231 | 5.0802
[45 empty] | -1.1258 | 5.0859
[45 empty] | -1.1285 | 5.0915
[45 empty] | -1.1312 | 5.0972
[45 empty] | -1.1339 | 5.1029
[45 empty] | -1.1367 | 5.1085
[45 empty] | -1.1394 | 5.1142
[45 empty] | -1.1422 | 5.1198
[45 empty] | -1.1449 | 5.1255
[45 empty] | -1.1477 | 5.1312
[45 empty] | -1.1505 | 5.1368
[45 empty] | -1.1533 | 5.1425
[45 empty] | -1.1561 | 5.1482
[45 empty] | -1.1589 | 5.1538
[45 empty] | -1.1618 | 5.1595
[45 empty] | -1.1646 | 5.1651
[45 empty] | -1.1675 | 5.1708
[45 empty] | -1.1703 | 5.1765
[45 empty] | -1.1732 | 5.1821
[45 empty] | -1.1761 | 5.1878
[45 empty] | -1.179 | 5.1934
[45 empty] | -1.1819 | 5.1991
[45 empty] | -1.1849 | 5.2048
[45 empty] | -1.1878 | 5.2104
[45 empty] | -1.1907 | 5.2161
[45 empty] | -1.1937 | 5.2218
[45 empty] | -1.1967 | 5.2274
[45 empty] | -1.1997 | 5.2331
[45 empty] | -1.2027 | 5.2387
[45 empty] | -1.2057 | 5.2444
[45 empty] | -1.2087 | 5.2501
[45 empty] | -1.2117 | 5.2557
[45 empty] | -1.2148 | 5.2614
[45 empty] | -1.2178 | 5.2671
[45 empty] | -1.2209 | 5.2727
[45 empty] | -1.224 | 5.2784
[45 empty] | -1.2271 | 5.284
[45 empty] | -1.2302 | 5.2897
[45 empty] | -1.2333 | 5.2954
[45 empty] | -1.2365 | 5.301
[45 empty] | -1.2396 | 5.3067
[45 empty] | -1.2428 | 5.3124
[45 empty] | -1.2459 | 5.318
[45 empty] | -1.2491 | 5.3237
[45 empty] | -1.2523 | 5.3293
[45 empty] | -1.2555 | 5.335
[45 empty] | -1.2587 | 5.3407
[45 empty] | -1.262 | 5.3463
[45 empty] | -1.2652 | 5.352
[45 empty] | -1.2685 | 5.3576
[45 empty] | -1.2717 | 5.3633
[45 empty] | -1.275 | 5.369
[45 empty] | -1.2783 | 5.3746
[45 empty] | -1.2816 | 5.3803
[45 empty] | -1.2849 | 5.386
[45 empty] | -1.2883 | 5.3916
[45 empty] | -1.2916 | 5.3973
[45 empty] | -1.295 | 5.4029
[45 empty] | -1.2983 | 5.4086
[45 empty] | -1.3017 | 5.4143
[45 empty] | -1.3051 | 5.4199
[45 empty] | -1.3085 | 5.4256
[45 empty] | -1.3119 | 5.4313
[45 empty] | -1.3154 | 5.4369
[45 empty] | -1.3188 | 5.4426
[45 empty] | -1.3223 | 5.4482
[45 empty] | -1.3258 | 5.4539
[45 empty] | -1.3293 | 5.4596
[45 empty] | -1.3328 | 5.4652
[45 empty] | -1.3363 | 5.4709
[45 empty] | -1.3398 | 5.4766
[45 empty] | -1.3433 | 5.4822
[45 empty] | -1.3469 | 5.4879
[45 empty] | -1.3505 | 5.4935
[45 empty] | -1.354 | 5.4992
[45 empty] | -1.3576 | 5.5049
[45 empty] | -1.3612 | 5.5105
[45 empty] | -1.3649 | 5.5162
[45 empty] | -1.3685 | 5.5218
[45 empty] | -1.3721 | 5.5275
[45 empty] | -1.3758 | 5.5332
[45 empty] | -1.3795 | 5.5388
[45 empty] | -1.3832 | 5.5445
[45 empty] | -1.3869 | 5.5502
[45 empty] | -1.3906 | 5.5558
[45 empty] | -1.3943 | 5.5615
[45 empty] | -1.398 | 5.5671
[45 empty] | -1.4018 | 5.5728
[45 empty] | -1.4056 | 5.5785
[45 empty] | -1.4093 | 5.5841
[45 empty] | -1.4131 | 5.5898
[45 empty] | -1.417 | 5.5955
[45 empty] | -1.4208 | 5.6011
[45 empty] | -1.4246 | 5.6068
[45 empty] | -1.4285 | 5.6124
[45 empty] | -1.4323 | 5.6181
[45 empty] | -1.4362 | 5.6238
[45 empty] | -1.4401 | 5.6294
[45 empty] | -1.444 | 5.6351
[45 empty] | -1.4479 | 5.6408
[45 empty] | -1.4519 | 5.6464
[45 empty] | -1.4558 | 5.6521
[45 empty] | -1.4598 | 5.6577
[45 empty] | -1.4638 | 5.6634
[45 empty] | -1.4677 | 5.6691
[45 empty] | -1.4717 | 5.6747
[45 empty] | -1.4758 | 5.6804
𝐶_ℎ=𝛼_1 〖𝐶_𝑓〗^4+𝛼_2 〖𝐶_𝑓〗^3+𝛼_3 〖𝐶_𝑓〗^2+𝛼_4 𝐶_𝑓+𝛼_5
𝑦=𝛼_1 𝑥^4+𝛼_2 𝑥^3+𝛼_3 𝑥^2+𝛼_4 𝑥+𝛼_5
𝑦′=𝑎_3 𝑥^3+𝑎_2 𝑥^2+𝑎_1 𝑥+𝑎_0
𝑎_3 𝑥^3+𝑎_2 𝑥^2+𝑎_1 𝑥+𝑎_0=0
𝑥^3+𝑎_2/𝑎_3 𝑥^2+𝑎_1/𝑎_3 𝑥+𝑎_0/𝑎_3 =0
𝑥^3+𝐴𝑥^2+𝐵𝑥+𝐶=0
𝑥=𝑋−𝐴/3
(𝑋−𝐴/3)^3+𝐴(𝑋−𝐴/3)^2+𝐵(𝑋−𝐴/3)+𝐶=0
𝑋^3+(𝐵−𝐴^2/3)𝑋+2/27 𝐴^3−𝐴𝐵/3+𝐶=0
𝑋^3+𝑝𝑋+𝑞=0
𝑋=𝑢+𝑣
(𝑢+𝑣)^3+𝑝(𝑢+𝑣)+𝑞=0
(𝑢^3+𝑣^3+𝑞)+(𝑢+𝑣)(3𝑢𝑣+𝑝)=0
{█(𝑢^3+𝑣^3+𝑞=0@3𝑢𝑣+𝑝=0)┤
𝑣=(−𝑝)/3𝑢
𝑢^3+((−𝑝)/3𝑢)^3+𝑞=0
𝑢^3+〖−𝑝〗^3/(27𝑢^3 )+𝑞=0
𝑢^6+𝑞𝑢^3+〖−𝑝〗^3/27=0
𝑢=(−𝑝)/3𝑣
((−𝑝)/3𝑣)^3+𝑣^3+𝑞=0
𝑣^3+〖−𝑝〗^3/(27𝑣^3 )+𝑞=0
𝑣^6+𝑞𝑣^3+〖−𝑝〗^3/27=0
𝑢^3=−𝑞/2±√(𝑞^2/4+𝑝^3/27)
𝑣^3=−𝑞/2±√(𝑞^2/4+𝑝^3/27)
𝑢^3=−𝑞/2+√(𝑞^2/4+𝑝^3/27)
𝑣^3=−𝑞/2−√(𝑞^2/4+𝑝^3/27)
𝐾_0=−𝑞/2
𝐾_1=𝑞^2/4+𝑞^3/27
𝑋_2=𝑢𝜔^2+𝑣𝜔=𝐾 cos⁡(𝜃+2𝜋/3)
𝜔=(−1+√3 𝑖)/2
𝜔^2=(−1−√3 𝑖)/2
𝜔^2+𝜔+1=0
𝑥_1=𝑋_1−𝐴/3
𝑥_2=𝑋_2−𝐴/3
𝑥_3=𝑋_3−𝐴/3
𝑢^3=𝐾_0+√(𝐾_1 )
𝑣^3=𝐾_0−√(𝐾_1 )
𝑋_1=𝑢+𝑣
𝑋_2=𝑢𝜔^2+𝑣𝜔
𝑋_3=𝑢𝜔+𝑣𝜔^2
𝐾=2√(−𝑝/3)
𝜃=1/3 cos^(−1)⁡(3𝑞/2𝑝 √(−3/𝑝))
𝑋_1=𝑢+𝑣=𝐾 cos⁡(𝜃)
𝑋_3=𝑢𝜔+𝑣𝜔^2=𝐾 cos⁡(𝜃+4𝜋/3)
𝐷=−(4𝑝^3+27𝑞^2 )
𝐷_1=−4〖𝑎_1〗^3 𝑎_3+〖𝑎_1〗^2 〖𝑎_2〗^2−4𝑎_0 〖𝑎_2〗^3+18𝑎_0 𝑎_1 𝑎_2 𝑎_3−27〖𝑎_0〗^2 〖𝑎_3〗^2
𝐷_2=−2〖𝑎_2〗^3+9𝑎_1 𝑎_2 𝑎_3−27𝑎_0 〖𝑎_3〗^2
𝑦′=4𝛼_1 𝑥^3+3𝛼_2 𝑥^2+2𝛼_3 𝑥+𝛼_4
𝐶_𝑓=𝑚/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_ℎ=(10^3 𝑑𝑃)/(𝜌〖𝑁_𝑟〗^2 𝐷^2 )

## C2
ポンプ軸動力等計算過程
無次元の特性曲線の係数の推定：流量－ポンプ効率特性曲線
| ■戻り値 |  |  |  |  | ■引数 |  |  |  |  | ■計算処理（入力行数が1000迄は任意の行数に対応しています。） | [15 empty] | ■確認用インターフェースで使用する資料の作成
|  | ◇最小二乗回帰式（4次多項式）の係数 |  |  |  |  | ◇テーブル |  |  |  |  | ◇係数の推定 | [15 empty] | ◇ユーザー確認用に使用するサンプリングデータの単位での特性曲線
|  |  | 4次項係数β_1 | -0.0057693 |  |  |  | ▶効率
|  |  | 3次項係数β_2 | 0.074157 | [8 empty] | y軸 | x軸 | [10 empty] | サンプル範囲
|  |  | 2次項係数β_3 | -0.36727 |  |  |  |  | 流量C_f | ポンプ効率η |  |  | η | C_f | β_1 | β_2 | β_3 | β_4 | β_5 |  |  |  |  | 外挿率 | 最小 | 0
|  |  | 1次項係数β_4 | 0.83159 |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | -0.0057693 | 0.074157 | -0.36727 | 0.83159 | -0.015055 |  |  |  |  | 0.5 | 最大 | 5.6804 |  |  | ▶回帰曲線 |  |  |  |  | ▶サンプルデータ |  |  |  |  | ▶定格流量
|  |  | 定数β_5 | -0.015055 |  |  |  |  | 0 | -0.0055814 |  |  | -0.0055814 | 0 | [8 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  |  |  | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  | y軸 | x軸
[9 empty] | 0.082457 | 0.053953 |  |  | 0.053953 | 0.082457 | LINEST用引数 |  |  |  |  | LINEST結果確認 |  |  | η | C_f | η | C_f |  |  |  | η | m | η | m |  | η | m | η | m |  | dP | m
|  | ◇無次元流量範囲 | [6 empty] | 0.15575 | 0.10233 |  |  | 0.10233 | 0.15575 | y | x | x^2 | x^3 | x^4 | y' | diff: y'-y | rate: diff/y | - | - | - | - |  |  |  | - | kg/s | % | L/s |  | - | kg/s | % | L/s |  | m | L/s
|  |  | 最小 | 0 | - |  |  |  | 0.22905 | 0.14512 |  |  | 0.14512 | 0.22905 | -0.0055814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015055 | -0.0094734 | 169.7% | -2.1725 | -1.4201 | -0.015055 | 0 |  |  |  | -0.015055 | 0 | -1.5055 | 0 |  | -0.0055814 | 0 | -0.55814 | 0 |  | 0 | 2550
|  |  | 最大 | 5.6804 | - |  |  |  | 0.29318 | 0.18791 |  |  | 0.18791 | 0.29318 | 0.053953 | 0.082457 | 0.0067992 | 0.00056064 | 4.6229e-05 | 0.05106 | -0.0028938 | -5.363% | -1.9743 | -1.3349 | 0.031011 | 0.056804 |  |  |  | 0.031011 | 46.0111 | 3.1011 | 46.0111 |  | 0.053953 | 66.7904 | 5.3953 | 66.7904 |  | 1 | 2550
[9 empty] | 0.37564 | 0.23256 |  |  | 0.23256 | 0.37564 | 0.10233 | 0.15575 | 0.024259 | 0.0037784 | 0.00058849 | 0.10583 | 0.0035087 | 3.429% | -1.7867 | -1.2497 | 0.074787 | 0.11361 |  |  |  | 0.074787 | 92.0223 | 7.4787 | 92.0223 |  | 0.10233 | 126.1596 | 10.2326 | 126.1596
[9 empty] | 0.46726 | 0.29581 |  |  | 0.29581 | 0.46726 | 0.14512 | 0.22905 | 0.052463 | 0.012017 | 0.0027524 | 0.15703 | 0.011909 | 8.207% | -1.6092 | -1.1645 | 0.11635 | 0.17041 |  |  |  | 0.11635 | 138.0334 | 11.6354 | 138.0334 |  | 0.14512 | 185.5288 | 14.5116 | 185.5288
[9 empty] | 0.59552 | 0.36465 |  |  | 0.36465 | 0.59552 | 0.18791 | 0.29318 | 0.085955 | 0.0252 | 0.0073883 | 0.19901 | 0.011101 | 5.908% | -1.4414 | -1.0793 | 0.15579 | 0.22722 |  |  |  | 0.15579 | 184.0445 | 15.5788 | 184.0445 |  | 0.18791 | 237.4768 | 18.7907 | 237.4768
[9 empty] | 0.71463 | 0.4186 |  |  | 0.4186 | 0.71463 | 0.23256 | 0.37564 | 0.1411 | 0.053004 | 0.01991 | 0.24931 | 0.016755 | 7.205% | -1.2831 | -0.99407 | 0.19317 | 0.28402 |  |  |  | 0.19317 | 230.0557 | 19.3167 | 230.0557 |  | 0.23256 | 304.2672 | 23.2558 | 304.2672
[9 empty] | 0.86122 | 0.4893 |  |  | 0.4893 | 0.86122 | 0.29581 | 0.46726 | 0.21833 | 0.10202 | 0.047668 | 0.30061 | 0.0048007 | 1.623% | -1.1338 | -0.90886 | 0.22857 | 0.34082 |  |  |  | 0.22857 | 276.0668 | 22.8565 | 276.0668 |  | 0.29581 | 378.4787 | 29.5814 | 378.4787
[9 empty] | 0.94368 | 0.51907 |  |  | 0.51907 | 0.94368 | 0.36465 | 0.59552 | 0.35465 | 0.2112 | 0.12578 | 0.36486 | 0.00020845 | 0.05716% | -0.99325 | -0.82366 | 0.26206 | 0.39763 |  |  |  | 0.26206 | 322.0779 | 26.2056 | 322.0779 |  | 0.36465 | 482.3748 | 36.4651 | 482.3748
[9 empty] | 1.0261 | 0.5414 |  |  | 0.5414 | 1.0261 | 0.4186 | 0.71463 | 0.5107 | 0.36496 | 0.26081 | 0.41722 | -0.0013871 | -0.3314% | -0.861 | -0.73845 | 0.29371 | 0.45443 |  |  |  | 0.29371 | 368.0891 | 29.3713 | 368.0891 |  | 0.4186 | 578.8497 | 41.8605 | 578.8497
[9 empty] | 1.0994 | 0.56186 |  |  | 0.56186 | 1.0994 | 0.4893 | 0.86122 | 0.7417 | 0.63877 | 0.55012 | 0.47291 | -0.016388 | -3.349% | -0.73673 | -0.65324 | 0.32361 | 0.51123 |  |  |  | 0.32361 | 414.1002 | 32.3606 | 414.1002 |  | 0.4893 | 697.5881 | 48.9302 | 697.5881
[9 empty] | 1.1727 | 0.58047 |  |  | 0.58047 | 1.1727 | 0.51907 | 0.94368 | 0.89053 | 0.84037 | 0.79304 | 0.50037 | -0.018696 | -3.602% | -0.62013 | -0.56804 | 0.3518 | 0.56804 |  |  |  | 0.3518 | 460.1113 | 35.1804 | 460.1113 |  | 0.51907 | 764.3785 | 51.907 | 764.3785
[9 empty] | 1.2643 | 0.59535 |  |  | 0.59535 | 1.2643 | 0.5414 | 1.0261 | 1.053 | 1.0805 | 1.1087 | 0.52527 | -0.016121 | -2.978% | -0.51085 | -0.48283 | 0.37837 | 0.62484 |  |  |  | 0.37837 | 506.1224 | 37.8375 | 506.1224 |  | 0.5414 | 831.1688 | 54.1395 | 831.1688
[9 empty] | 1.4018 | 0.60651 |  |  | 0.60651 | 1.4018 | 0.56186 | 1.0994 | 1.2087 | 1.3289 | 1.4611 | 0.5454 | -0.016461 | -2.93% | -0.40859 | -0.39763 | 0.40339 | 0.68165 |  |  |  | 0.40339 | 552.1336 | 40.3386 | 552.1336 |  | 0.56186 | 890.538 | 56.186 | 890.538
[9 empty] | 1.5575 | 0.62884 |  |  | 0.62884 | 1.5575 | 0.58047 | 1.1727 | 1.3753 | 1.6128 | 1.8914 | 0.56376 | -0.016709 | -2.879% | -0.31303 | -0.31242 | 0.4269 | 0.73845 |  |  |  | 0.4269 | 598.1447 | 42.6901 | 598.1447 |  | 0.58047 | 949.9072 | 58.0465 | 949.9072
[9 empty] | 1.7224 | 0.63628 |  |  | 0.63628 | 1.7224 | 0.59535 | 1.2643 | 1.5986 | 2.0211 | 2.5554 | 0.58439 | -0.01096 | -1.841% | -0.22385 | -0.22722 | 0.44898 | 0.79525 |  |  |  | 0.44898 | 644.1558 | 44.8984 | 644.1558 |  | 0.59535 | 1024.1187 | 59.5349 | 1024.1187
[9 empty] | 1.8782 | 0.65302 |  |  | 0.65302 | 1.8782 | 0.60651 | 1.4018 | 1.965 | 2.7544 | 3.8611 | 0.61095 | 0.0044387 | 0.7318% | -0.14077 | -0.14201 | 0.4697 | 0.85206 |  |  |  | 0.4697 | 690.167 | 46.9698 | 690.167 |  | 0.60651 | 1135.436 | 60.6512 | 1135.436
[9 empty] | 2.0798 | 0.66791 |  |  | 0.66791 | 2.0798 | 0.62884 | 1.5575 | 2.4259 | 3.7784 | 5.8849 | 0.63545 | 0.0066092 | 1.051% | -0.063491 | -0.056804 | 0.4891 | 0.90886 |  |  |  | 0.4891 | 736.1781 | 48.9103 | 736.1781 |  | 0.62884 | 1261.5955 | 62.8837 | 1261.5955
[9 empty] | 2.263 | 0.68093 |  |  | 0.68093 | 2.263 | 0.63628 | 1.7224 | 2.9668 | 5.1101 | 8.8019 | 0.65586 | 0.019576 | 3.077% | 0.0082693 | 0.028402 | 0.50726 | 0.96567 |  |  |  | 0.50726 | 782.1892 | 50.7257 | 782.1892 |  | 0.63628 | 1395.1763 | 63.6279 | 1395.1763
[9 empty] | 2.4371 | 0.68837 |  |  | 0.68837 | 2.4371 | 0.65302 | 1.8782 | 3.5276 | 6.6255 | 12.444 | 0.67077 | 0.01775 | 2.718% | 0.074787 | 0.11361 | 0.52422 | 1.0225 |  |  |  | 0.52422 | 828.2004 | 52.4219 | 828.2004 |  | 0.65302 | 1521.3358 | 65.3023 | 1521.3358
[9 empty] | 2.6295 | 0.69395 |  |  | 0.69395 | 2.6295 | 0.66791 | 2.0798 | 4.3254 | 8.9957 | 18.7089 | 0.68501 | 0.017107 | 2.561% | 0.13633 | 0.19881 | 0.54005 | 1.0793 |  |  |  | 0.54005 | 874.2115 | 54.0046 | 874.2115 |  | 0.66791 | 1684.6011 | 66.7907 | 1684.6011
[9 empty] | 2.8402 | 0.70698 |  |  | 0.70698 | 2.8402 | 0.68093 | 2.263 | 5.1211 | 11.5891 | 26.226 | 0.69408 | 0.013151 | 1.931% | 0.19317 | 0.28402 | 0.55479 | 1.1361 |  |  |  | 0.55479 | 920.2226 | 55.4792 | 920.2226 |  | 0.68093 | 1833.0241 | 68.093 | 1833.0241
[9 empty] | 3.0418 | 0.7107 |  |  | 0.7107 | 3.0418 | 0.68837 | 2.4371 | 5.9393 | 14.4745 | 35.2754 | 0.70012 | 0.011743 | 1.706% | 0.24554 | 0.36923 | 0.56851 | 1.1929 |  |  |  | 0.56851 | 966.2338 | 56.851 | 966.2338 |  | 0.68837 | 1974.026 | 68.8372 | 1974.026
[9 empty] | 3.2342 | 0.71814 |  |  | 0.71814 | 3.2342 | 0.69395 | 2.6295 | 6.9141 | 18.1804 | 47.8049 | 0.70463 | 0.010677 | 1.539% | 0.29371 | 0.45443 | 0.58125 | 1.2497 |  |  |  | 0.58125 | 1012.2449 | 58.1252 | 1012.2449 |  | 0.69395 | 2129.8701 | 69.3953 | 2129.8701
[9 empty] | 3.3899 | 0.72 |  |  | 0.72 | 3.3899 | 0.70698 | 2.8402 | 8.0667 | 22.911 | 65.0716 | 0.70774 | 0.0007624 | 0.0010784 | 0.33791 | 0.53964 | 0.59307 | 1.3065 |  |  |  | 0.59307 | 1058.256 | 59.307 | 1058.256 |  | 0.70698 | 2300.5566 | 70.6977 | 2300.5566
[9 empty] | 3.6006 | 0.72372 |  |  | 0.72372 | 3.6006 | 0.7107 | 3.0418 | 9.2523 | 28.1432 | 85.6046 | 0.70947 | -0.001229 | -0.0017292 | 0.37837 | 0.62484 | 0.60401 | 1.3633 |  |  |  | 0.60401 | 1104.2672 | 60.4012 | 1104.2672 |  | 0.7107 | 2463.8219 | 71.0698 | 2463.8219
[9 empty] | 3.793 | 0.72372 |  |  | 0.72372 | 3.793 | 0.71814 | 3.2342 | 10.4598 | 33.8285 | 109.4066 | 0.71028 | -0.0078616 | -0.010947 | 0.41533 | 0.71005 | 0.61413 | 1.4201 |  |  |  | 0.61413 | 1150.2783 | 61.4125 | 1150.2783 |  | 0.71814 | 2619.666 | 71.814 | 2619.666
[9 empty] | 3.9488 | 0.71814 |  |  | 0.71814 | 3.9488 | 0.72 | 3.3899 | 11.4915 | 38.9551 | 132.0541 | 0.71039 | -0.0096093 | -0.013346 | 0.44898 | 0.79525 | 0.62346 | 1.4769 |  |  |  | 0.62346 | 1196.2894 | 62.3457 | 1196.2894 |  | 0.72 | 2745.8256 | 72 | 2745.8256
[9 empty] | 4.0771 | 0.71256 |  |  | 0.71256 | 4.0771 | 0.72372 | 3.6006 | 12.9646 | 46.6806 | 168.0796 | 0.70967 | -0.014053 | -0.019417 | 0.47956 | 0.88046 | 0.63205 | 1.5337 |  |  |  | 0.63205 | 1242.3006 | 63.2051 | 1242.3006 |  | 0.72372 | 2916.5121 | 72.3721 | 2916.5121
[9 empty] | 4.2511 | 0.69953 |  |  | 0.69953 | 4.2511 | 0.72372 | 3.793 | 14.3871 | 54.5707 | 206.9885 | 0.70784 | -0.015883 | -0.021946 | 0.50726 | 0.96567 | 0.63995 | 1.5905 |  |  |  | 0.63995 | 1288.3117 | 63.9952 | 1288.3117 |  | 0.72372 | 3072.3562 | 72.3721 | 3072.3562
[9 empty] | 4.3977 | 0.69209 |  |  | 0.69209 | 4.3977 | 0.71814 | 3.9488 | 15.5929 | 61.573 | 243.1386 | 0.70521 | -0.012929 | -0.018003 | 0.53227 | 1.0509 | 0.6472 | 1.6473 |  |  |  | 0.6472 | 1334.3228 | 64.7201 | 1334.3228 |  | 0.71814 | 3198.5158 | 71.814 | 3198.5158
[9 empty] | 4.5443 | 0.67721 |  |  | 0.67721 | 4.5443 | 0.71256 | 4.0771 | 16.6224 | 67.7702 | 276.3025 | 0.70202 | -0.010539 | -0.01479 | 0.55479 | 1.1361 | 0.65384 | 1.7041 |  |  |  | 0.65384 | 1380.334 | 65.3838 | 1380.334 |  | 0.71256 | 3302.4119 | 71.2558 | 3302.4119
[9 empty] | 4.6909 | 0.66047 |  |  | 0.66047 | 4.6909 | 0.69953 | 4.2511 | 18.0721 | 76.8268 | 326.6004 | 0.69576 | -0.0037779 | -0.0054006 | 0.575 | 1.2213 | 0.6599 | 1.7609 |  |  |  | 0.6599 | 1426.3451 | 65.9903 | 1426.3451 |  | 0.69953 | 3443.4137 | 69.9535 | 3443.4137
[9 empty] | 4.8192 | 0.64186 |  |  | 0.64186 | 4.8192 | 0.69209 | 4.3977 | 19.3399 | 85.0516 | 374.0329 | 0.68829 | -0.0037998 | -0.0054903 | 0.59307 | 1.3065 | 0.66543 | 1.8177 |  |  |  | 0.66543 | 1472.3562 | 66.5433 | 1472.3562 |  | 0.69209 | 3562.1521 | 69.2093 | 3562.1521
[9 empty] | 4.9658 | 0.61395 |  |  | 0.61395 | 4.9658 | 0.67721 | 4.5443 | 20.6507 | 93.8434 | 426.4534 | 0.67832 | 0.0011061 | 0.0016333 | 0.60917 | 1.3917 | 0.67046 | 1.8745 |  |  |  | 0.67046 | 1518.3673 | 67.0464 | 1518.3673 |  | 0.67721 | 3680.8905 | 67.7209 | 3680.8905
[9 empty] | 5.0757 | 0.59907 |  |  | 0.59907 | 5.0757 | 0.66047 | 4.6909 | 22.0045 | 103.2211 | 484.1999 | 0.66527 | 0.0048098 | 0.0072824 | 0.62346 | 1.4769 | 0.67503 | 1.9313 |  |  |  | 0.67503 | 1564.3785 | 67.5032 | 1564.3785 |  | 0.66047 | 3799.6289 | 66.0465 | 3799.6289
[9 empty] | 5.2223 | 0.56744 |  |  | 0.56744 | 5.2223 | 0.64186 | 4.8192 | 23.2244 | 111.9221 | 539.3713 | 0.65087 | 0.0090117 | 0.01404 | 0.63609 | 1.5621 | 0.67917 | 1.9881 |  |  |  | 0.67917 | 1610.3896 | 67.9169 | 1610.3896 |  | 0.64186 | 3903.525 | 64.186 | 3903.525
[9 empty] | 5.3597 | 0.53767 |  |  | 0.53767 | 5.3597 | 0.61395 | 4.9658 | 24.6587 | 122.4493 | 608.0538 | 0.63039 | 0.016435 | 0.026769 | 0.6472 | 1.6473 | 0.68291 | 2.0449 |  |  |  | 0.68291 | 1656.4007 | 68.2907 | 1656.4007 |  | 0.61395 | 4022.2635 | 61.3953 | 4022.2635
[9 empty] | 5.4697 | 0.51721 |  |  | 0.51721 | 5.4697 | 0.59907 | 5.0757 | 25.7627 | 130.7639 | 663.7184 | 0.61179 | 0.012719 | 0.021232 | 0.65694 | 1.7325 | 0.68628 | 2.1017 |  |  |  | 0.68628 | 1702.4119 | 68.6276 | 1702.4119 |  | 0.59907 | 4111.3173 | 59.907 | 4111.3173
[9 empty] | 5.5796 | 0.49116 |  |  | 0.49116 | 5.5796 | 0.56744 | 5.2223 | 27.2723 | 142.424 | 743.7796 | 0.58204 | 0.014601 | 0.025732 | 0.66543 | 1.8177 | 0.68931 | 2.1585 |  |  |  | 0.68931 | 1748.423 | 68.9306 | 1748.423 |  | 0.56744 | 4230.0557 | 56.7442 | 4230.0557
[9 empty] | 5.6804 | 0.46326 |  |  | 0.46326 | 5.6804 | 0.53767 | 5.3597 | 28.7266 | 153.9665 | 825.2172 | 0.54833 | 0.010658 | 0.019823 | 0.6728 | 1.9029 | 0.69202 | 2.2154 |  |  |  | 0.69202 | 1794.4341 | 69.2023 | 1794.4341 |  | 0.53767 | 4341.3729 | 53.7674 | 4341.3729
[15 empty] | 0.51721 | 5.4697 | 29.9172 | 163.637 | 895.0394 | 0.51679 | -0.0004148 | -0.00080199 | 0.67917 | 1.9881 | 0.69445 | 2.2722 |  |  |  | 0.69445 | 1840.4453 | 69.4455 | 1840.4453 |  | 0.51721 | 4430.4267 | 51.7209 | 4430.4267
[15 empty] | 0.49116 | 5.5796 | 31.132 | 173.7043 | 969.2013 | 0.48076 | -0.010406 | -0.021186 | 0.68464 | 2.0733 | 0.69663 | 2.329 |  |  |  | 0.69663 | 1886.4564 | 69.6625 | 1886.4564 |  | 0.49116 | 4519.4805 | 49.1163 | 4519.4805
[15 empty] | 0.46326 | 5.6804 | 32.2668 | 183.2879 | 1041.1459 | 0.44341 | -0.019848 | -0.042845 | 0.68931 | 2.1585 | 0.69856 | 2.3858 |  |  |  | 0.69856 | 1932.4675 | 69.8557 | 1932.4675 |  | 0.46326 | 4601.1132 | 46.3256 | 4601.1132
[23 empty] | 0.69327 | 2.2438 | 0.70027 | 2.4426 |  |  |  | 0.70027 | 1978.4787 | 70.0272 | 1978.4787 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.69663 | 2.329 | 0.70179 | 2.4994 |  |  |  | 0.70179 | 2024.4898 | 70.1792 | 2024.4898 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.69944 | 2.4142 | 0.70313 | 2.5562 |  |  |  | 0.70313 | 2070.5009 | 70.3133 | 2070.5009 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70179 | 2.4994 | 0.70431 | 2.613 |  |  |  | 0.70431 | 2116.5121 | 70.4315 | 2116.5121 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70374 | 2.5846 | 0.70535 | 2.6698 |  |  |  | 0.70535 | 2162.5232 | 70.5353 | 2162.5232 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70535 | 2.6698 | 0.70626 | 2.7266 |  |  |  | 0.70626 | 2208.5343 | 70.6261 | 2208.5343 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70667 | 2.755 | 0.70705 | 2.7834 |  |  |  | 0.70705 | 2254.5455 | 70.7052 | 2254.5455 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70774 | 2.8402 | 0.70774 | 2.8402 |  |  |  | 0.70774 | 2300.5566 | 70.7739 | 2300.5566 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70859 | 2.9254 | 0.70833 | 2.897 |  |  |  | 0.70833 | 2346.5677 | 70.8331 | 2346.5677 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70927 | 3.0106 | 0.70884 | 2.9538 |  |  |  | 0.70884 | 2392.5788 | 70.8838 | 2392.5788 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70977 | 3.0958 | 0.70927 | 3.0106 |  |  |  | 0.70927 | 2438.59 | 70.9265 | 2438.59 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.71013 | 3.181 | 0.70962 | 3.0674 |  |  |  | 0.70962 | 2484.6011 | 70.962 | 2484.6011 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.71034 | 3.2662 | 0.70991 | 3.1242 |  |  |  | 0.70991 | 2530.6122 | 70.9907 | 2530.6122 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.71041 | 3.3514 | 0.71013 | 3.181 |  |  |  | 0.71013 | 2576.6234 | 71.0129 | 2576.6234 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.71032 | 3.4366 | 0.71029 | 3.2378 |  |  |  | 0.71029 | 2622.6345 | 71.0286 | 2622.6345 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.71007 | 3.5218 | 0.71038 | 3.2946 |  |  |  | 0.71038 | 2668.6456 | 71.038 | 2668.6456 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70963 | 3.607 | 0.71041 | 3.3514 |  |  |  | 0.71041 | 2714.6568 | 71.0409 | 2714.6568 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70896 | 3.6923 | 0.71037 | 3.4082 |  |  |  | 0.71037 | 2760.6679 | 71.0371 | 2760.6679 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70804 | 3.7775 | 0.71026 | 3.465 |  |  |  | 0.71026 | 2806.679 | 71.026 | 2806.679 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70681 | 3.8627 | 0.71007 | 3.5218 |  |  |  | 0.71007 | 2852.6902 | 71.0072 | 2852.6902 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70523 | 3.9479 | 0.7098 | 3.5786 |  |  |  | 0.7098 | 2898.7013 | 70.9798 | 2898.7013 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70323 | 4.0331 | 0.70943 | 3.6354 |  |  |  | 0.70943 | 2944.7124 | 70.9432 | 2944.7124 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.70076 | 4.1183 | 0.70896 | 3.6923 |  |  |  | 0.70896 | 2990.7236 | 70.8962 | 2990.7236 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.69772 | 4.2035 | 0.70838 | 3.7491 |  |  |  | 0.70838 | 3036.7347 | 70.8378 | 3036.7347 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.69406 | 4.2887 | 0.70767 | 3.8059 |  |  |  | 0.70767 | 3082.7458 | 70.7666 | 3082.7458 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.68966 | 4.3739 | 0.70681 | 3.8627 |  |  |  | 0.70681 | 3128.757 | 70.6812 | 3128.757 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.68445 | 4.4591 | 0.7058 | 3.9195 |  |  |  | 0.7058 | 3174.7681 | 70.58 | 3174.7681 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.67832 | 4.5443 | 0.70461 | 3.9763 |  |  |  | 0.70461 | 3220.7792 | 70.4613 | 3220.7792 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.67115 | 4.6295 | 0.70323 | 4.0331 |  |  |  | 0.70323 | 3266.7904 | 70.3233 | 3266.7904 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.66283 | 4.7147 | 0.70164 | 4.0899 |  |  |  | 0.70164 | 3312.8015 | 70.164 | 3312.8015 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.65323 | 4.7999 | 0.69981 | 4.1467 |  |  |  | 0.69981 | 3358.8126 | 69.9811 | 3358.8126 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.64222 | 4.8851 | 0.69772 | 4.2035 |  |  |  | 0.69772 | 3404.8237 | 69.7724 | 3404.8237 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.62967 | 4.9703 | 0.69535 | 4.2603 |  |  |  | 0.69535 | 3450.8349 | 69.5355 | 3450.8349 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.61542 | 5.0555 | 0.69268 | 4.3171 |  |  |  | 0.69268 | 3496.846 | 69.2677 | 3496.846 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.59933 | 5.1407 | 0.68966 | 4.3739 |  |  |  | 0.68966 | 3542.8571 | 68.9664 | 3542.8571 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.58122 | 5.226 | 0.68629 | 4.4307 |  |  |  | 0.68629 | 3588.8683 | 68.6286 | 3588.8683 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.56094 | 5.3112 | 0.68251 | 4.4875 |  |  |  | 0.68251 | 3634.8794 | 68.2514 | 3634.8794 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.53829 | 5.3964 | 0.67832 | 4.5443 |  |  |  | 0.67832 | 3680.8905 | 67.8315 | 3680.8905 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.51312 | 5.4816 | 0.67366 | 4.6011 |  |  |  | 0.67366 | 3726.9017 | 67.3658 | 3726.9017 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.48521 | 5.5668 | 0.66851 | 4.6579 |  |  |  | 0.66851 | 3772.9128 | 66.8507 | 3772.9128 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.45437 | 5.652 | 0.66283 | 4.7147 |  |  |  | 0.66283 | 3818.9239 | 66.2826 | 3818.9239 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.4204 | 5.7372 | 0.65658 | 4.7715 |  |  |  | 0.65658 | 3864.9351 | 65.6578 | 3864.9351 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.38309 | 5.8224 | 0.64972 | 4.8283 |  |  |  | 0.64972 | 3910.9462 | 64.9724 | 3910.9462 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.34222 | 5.9076 | 0.64222 | 4.8851 |  |  |  | 0.64222 | 3956.9573 | 64.2224 | 3956.9573 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.29755 | 5.9928 | 0.63404 | 4.9419 |  |  |  | 0.63404 | 4002.9685 | 63.4037 | 4002.9685 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.24885 | 6.078 | 0.62512 | 4.9987 |  |  |  | 0.62512 | 4048.9796 | 62.5118 | 4048.9796 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.19589 | 6.1632 | 0.61542 | 5.0555 |  |  |  | 0.61542 | 4094.9907 | 61.5424 | 4094.9907 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.13841 | 6.2484 | 0.60491 | 5.1123 |  |  |  | 0.60491 | 4141.0019 | 60.4908 | 4141.0019 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.076161 | 6.3336 | 0.59352 | 5.1692 |  |  |  | 0.59352 | 4187.013 | 59.3524 | 4187.013 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.0088729 | 6.4188 | 0.58122 | 5.226 |  |  |  | 0.58122 | 4233.0241 | 58.1221 | 4233.0241 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.063723 | 6.504 | 0.56795 | 5.2828 |  |  |  | 0.56795 | 4279.0353 | 56.795 | 4279.0353 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.1419 | 6.5892 | 0.55366 | 5.3396 |  |  |  | 0.55366 | 4325.0464 | 55.3659 | 4325.0464 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.22596 | 6.6745 | 0.53829 | 5.3964 |  |  |  | 0.53829 | 4371.0575 | 53.8294 | 4371.0575 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.31618 | 6.7597 | 0.5218 | 5.4532 |  |  |  | 0.5218 | 4417.0686 | 52.1802 | 4417.0686 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.41286 | 6.8449 | 0.50413 | 5.51 |  |  |  | 0.50413 | 4463.0798 | 50.4125 | 4463.0798 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.51631 | 6.9301 | 0.48521 | 5.5668 |  |  |  | 0.48521 | 4509.0909 | 48.5207 | 4509.0909 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.62685 | 7.0153 | 0.46499 | 5.6236 |  |  |  | 0.46499 | 4555.102 | 46.4988 | 4555.102 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | -0.7448 | 7.1005 | 0.44341 | 5.6804 |  |  |  | 0.44341 | 4601.1132 | 44.3408 | 4601.1132 |  |  | 0 |  | 0
𝜂=𝛽_1 〖𝐶_𝑓〗^4+𝛽_2 〖𝐶_𝑓〗^3+𝛽_3 〖𝐶_𝑓〗^2+𝛽_4 𝐶_𝑓+𝛽_5
𝐶_𝑓=𝑚/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )

## C3
ポンプ軸動力等計算過程
無次元の特性曲線の係数の推定：流量－軸動力特性曲線
| ■戻り値 |  |  |  |  | ■引数 |  |  |  |  | ■計算処理（入力行数が1000迄は任意の行数に対応しています。） | [15 empty] | ■確認用インターフェースで使用する資料の作成
|  | ◇最小二乗回帰式（4次多項式）の係数 |  |  |  |  | ◇テーブル |  |  |  |  | ◇係数の推定 | [15 empty] | ◇ユーザー確認用に使用するサンプリングデータの単位での特性曲線
|  |  | 4次項係数γ_1 | 4.9187e-07 |  |  |  | ▶軸動力
|  |  | 3次項係数γ_2 | -5.7023e-06 | [8 empty] | y軸 | x軸 | [10 empty] | サンプル範囲
|  |  | 2次項係数γ_3 | 1.212e-05 |  |  |  |  | 流量C_f | 軸動力C_W |  |  | C_W | C_f | γ_1 | γ_2 | γ_3 | γ_4 | γ_5 |  |  |  |  | 外挿率 | 最小 | 0.018324
|  |  | 1次項係数γ_4 | 7.1249e-05 |  |  |  |  | - | - |  |  | - | - | 4.9187e-07 | -5.7023e-06 | 1.212e-05 | 7.1249e-05 | 8.3707e-05 |  |  |  |  | 0.5 | 最大 | 5.6987 |  |  | ▶回帰曲線 |  |  |  |  | ▶サンプルデータ |  |  |  |  | ▶定格流量
|  |  | 定数γ_5 | 8.3707e-05 |  |  |  |  | 0.018324 | 8.6487e-05 |  |  | 8.6487e-05 | 0.018324 | [8 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  |  |  | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  | y軸 | x軸 | y軸 | x軸 |  | y軸 | x軸
[9 empty] | 0.15575 | 9.4994e-05 |  |  | 9.4994e-05 | 0.15575 | LINEST用引数 |  |  |  |  | LINEST結果確認 |  |  | C_W | C_f | C_W | C_f |  |  |  | W | m | W | m |  | W | m | W | m |  | dP | m
|  | ◇無次元流量範囲 | [6 empty] | 0.32983 | 0.00010917 |  |  | 0.00010917 | 0.32983 | y | x | x^2 | x^3 | x^4 | y' | diff: y'-y | rate: diff/y | - | - | - | - |  |  |  | kW | kg/s | kW | L/s |  | kW | kg/s | kW | L/s |  | m | L/s
|  |  | 最小 | 0.018324 | - |  |  |  | 0.47642 | 0.00011626 |  |  | 0.00011626 | 0.47642 | 8.6487e-05 | 0.018324 | 0.00033576 | 6.1525e-06 | 1.1274e-07 | 8.5017e-05 | -1.4702e-06 | -1.7% | 2.5253e-05 | -1.4018 | 8.5017e-05 | 0.018324 |  |  |  | 5.578 | 14.8423 | 5.578 | 14.8423 |  | 5.6744 | 14.8423 | 5.6744 | 14.8423 |  | 0 | 2550
|  |  | 最大 | 5.6987 | - |  |  |  | 0.6505 | 0.00013328 |  |  | 0.00013328 | 0.6505 | 9.4994e-05 | 0.15575 | 0.024259 | 0.0037784 | 0.00058849 | 9.5077e-05 | 8.3158e-08 | 0.08754% | 2.5402e-05 | -1.3166 | 8.9126e-05 | 0.075128 |  |  |  | 5.8476 | 60.8534 | 5.8476 | 60.8534 |  | 6.2326 | 126.1596 | 6.2326 | 126.1596 |  | 1 | 2550
[9 empty] | 0.83373 | 0.00014887 |  |  | 0.00014887 | 0.83373 | 0.00010917 | 0.32983 | 0.10879 | 0.035881 | 0.011835 | 0.00010833 | -8.4543e-07 | -0.7744% | 2.6128e-05 | -1.2314 | 9.3305e-05 | 0.13193 |  |  |  | 6.1218 | 106.8646 | 6.1218 | 106.8646 |  | 7.1628 | 267.1614 | 7.1628 | 267.1614
[9 empty] | 1.0078 | 0.00016305 |  |  | 0.00016305 | 1.0078 | 0.00011626 | 0.47642 | 0.22698 | 0.10814 | 0.051518 | 0.00011981 | 3.5497e-06 | 3.053% | 2.7401e-05 | -1.1462 | 9.7548e-05 | 0.18874 |  |  |  | 6.4002 | 152.8757 | 6.4002 | 152.8757 |  | 7.6279 | 385.8998 | 7.6279 | 385.8998
[9 empty] | 1.2094 | 0.00017723 |  |  | 0.00017723 | 1.2094 | 0.00013328 | 0.6505 | 0.42314 | 0.27525 | 0.17905 | 0.0001337 | 4.2586e-07 | 0.3195% | 2.9191e-05 | -1.0609 | 0.00010185 | 0.24554 |  |  |  | 6.6824 | 198.8868 | 6.6824 | 198.8868 |  | 8.7442 | 526.9017 | 8.7442 | 526.9017
[9 empty] | 1.3651 | 0.00019282 |  |  | 0.00019282 | 1.3651 | 0.00014887 | 0.83373 | 0.69511 | 0.57954 | 0.48318 | 0.00014847 | -4.0408e-07 | -0.2714% | 3.1469e-05 | -0.97574 | 0.0001062 | 0.30234 |  |  |  | 6.968 | 244.898 | 6.968 | 244.898 |  | 9.7674 | 675.3247 | 9.7674 | 675.3247
[9 empty] | 1.5667 | 0.00020558 |  |  | 0.00020558 | 1.5667 | 0.00016305 | 1.0078 | 1.0157 | 1.0236 | 1.0316 | 0.00016249 | -5.569e-07 | -0.3416% | 3.4206e-05 | -0.89054 | 0.0001106 | 0.35915 |  |  |  | 7.2567 | 290.9091 | 7.2567 | 290.9091 |  | 10.6977 | 816.3265 | 10.6977 | 816.3265
[9 empty] | 1.8049 | 0.0002226 |  |  | 0.0002226 | 1.8049 | 0.00017723 | 1.2094 | 1.4626 | 1.7688 | 2.1391 | 0.00017857 | 1.3377e-06 | 0.7548% | 3.7374e-05 | -0.80533 | 0.00011504 | 0.41595 |  |  |  | 7.5481 | 336.9202 | 7.5481 | 336.9202 |  | 11.6279 | 979.5918 | 11.6279 | 979.5918
[9 empty] | 2.0156 | 0.00023819 |  |  | 0.00023819 | 2.0156 | 0.00019282 | 1.3651 | 1.8636 | 2.544 | 3.4729 | 0.00019076 | -2.0658e-06 | -1.071% | 4.0946e-05 | -0.72013 | 0.00011952 | 0.47275 |  |  |  | 7.8418 | 382.9314 | 7.8418 | 382.9314 |  | 12.6512 | 1105.7514 | 12.6512 | 1105.7514
[9 empty] | 2.2263 | 0.00025521 |  |  | 0.00025521 | 2.2263 | 0.00020558 | 1.5667 | 2.4545 | 3.8454 | 6.0246 | 0.00020611 | 5.3078e-07 | 0.2582% | 4.4895e-05 | -0.63492 | 0.00012403 | 0.52956 |  |  |  | 8.1375 | 428.9425 | 8.1375 | 428.9425 |  | 13.4884 | 1269.0167 | 13.4884 | 1269.0167
[9 empty] | 2.4279 | 0.00026371 |  |  | 0.00026371 | 2.4279 | 0.0002226 | 1.8049 | 3.2577 | 5.8797 | 10.6123 | 0.00022348 | 8.7939e-07 | 0.3951% | 4.9195e-05 | -0.54971 | 0.00012856 | 0.58636 |  |  |  | 8.4348 | 474.9536 | 8.4348 | 474.9536 |  | 14.6047 | 1461.9666 | 14.6047 | 1461.9666
[9 empty] | 2.6661 | 0.00027648 |  |  | 0.00027648 | 2.6661 | 0.00023819 | 2.0156 | 4.0627 | 8.1889 | 16.5058 | 0.00023798 | -2.1444e-07 | -0.09003% | 5.3821e-05 | -0.46451 | 0.00013311 | 0.64317 |  |  |  | 8.7335 | 520.9647 | 8.7335 | 520.9647 |  | 15.6279 | 1632.6531 | 15.6279 | 1632.6531
[9 empty] | 2.8677 | 0.0002864 |  |  | 0.0002864 | 2.8677 | 0.00025521 | 2.2263 | 4.9566 | 11.0351 | 24.568 | 0.00025156 | -3.6452e-06 | -1.428% | 5.8747e-05 | -0.3793 | 0.00013768 | 0.69997 |  |  |  | 9.0332 | 566.9759 | 9.0332 | 566.9759 |  | 16.7442 | 1803.3395 | 16.7442 | 1803.3395
[9 empty] | 3.0418 | 0.00029065 |  |  | 0.00029065 | 3.0418 | 0.00026371 | 2.4279 | 5.8947 | 14.3119 | 34.7479 | 0.00026362 | -9.9053e-08 | -0.03756% | 6.395e-05 | -0.2941 | 0.00014226 | 0.75677 |  |  |  | 9.3335 | 612.987 | 9.3335 | 612.987 |  | 17.3023 | 1966.6048 | 17.3023 | 1966.6048
[9 empty] | 3.1975 | 0.000302 |  |  | 0.000302 | 3.1975 | 0.00027648 | 2.6661 | 7.1082 | 18.9512 | 50.5262 | 0.0002766 | 1.2518e-07 | 0.04528% | 6.9406e-05 | -0.20889 | 0.00014684 | 0.81358 |  |  |  | 9.6342 | 658.9981 | 9.6342 | 658.9981 |  | 18.1395 | 2159.5547 | 18.1395 | 2159.5547
[9 empty] | 3.3349 | 0.00030625 |  |  | 0.00030625 | 3.3349 | 0.0002864 | 2.8677 | 8.2236 | 23.5826 | 67.6273 | 0.00028648 | 8.2045e-08 | 0.02865% | 7.5091e-05 | -0.12369 | 0.00015142 | 0.87038 |  |  |  | 9.935 | 705.0093 | 9.935 | 705.0093 |  | 18.7907 | 2322.82 | 18.7907 | 2322.82
[9 empty] | 3.4724 | 0.00030909 |  |  | 0.00030909 | 3.4724 | 0.00029065 | 3.0418 | 9.2523 | 28.1432 | 85.6046 | 0.00029419 | 3.5356e-06 | 1.216% | 8.0984e-05 | -0.03848 | 0.00015601 | 0.92719 |  |  |  | 10.2355 | 751.0204 | 10.2355 | 751.0204 |  | 19.0698 | 2463.8219 | 19.0698 | 2463.8219
[9 empty] | 3.6556 | 0.00031476 |  |  | 0.00031476 | 3.6556 | 0.000302 | 3.1975 | 10.2241 | 32.6915 | 104.5313 | 0.00030044 | -1.5585e-06 | -0.5161% | 8.7062e-05 | 0.046726 | 0.00016058 | 0.98399 |  |  |  | 10.5355 | 797.0315 | 10.5355 | 797.0315 |  | 19.814 | 2589.9814 | 19.814 | 2589.9814
[9 empty] | 3.848 | 0.00032043 |  |  | 0.00032043 | 3.848 | 0.00030625 | 3.3349 | 11.1218 | 37.0905 | 123.6945 | 0.00030545 | -7.9846e-07 | -0.2607% | 9.3305e-05 | 0.13193 | 0.00016514 | 1.0408 |  |  |  | 10.8348 | 843.0427 | 10.8348 | 843.0427 |  | 20.093 | 2701.2987 | 20.093 | 2701.2987
[9 empty] | 4.0587 | 0.00032468 |  |  | 0.00032468 | 4.0587 | 0.00030909 | 3.4724 | 12.0573 | 41.8674 | 145.379 | 0.00031001 | 9.2239e-07 | 0.2984% | 9.9692e-05 | 0.21714 | 0.00016968 | 1.0976 |  |  |  | 11.133 | 889.0538 | 11.133 | 889.0538 |  | 20.2791 | 2812.616 | 20.2791 | 2812.616
[9 empty] | 4.2969 | 0.00032752 |  |  | 0.00032752 | 4.2969 | 0.00031476 | 3.6556 | 13.3634 | 48.8514 | 178.5815 | 0.0003154 | 6.4294e-07 | 0.2043% | 0.0001062 | 0.30234 | 0.00017421 | 1.1544 |  |  |  | 11.4299 | 935.0649 | 11.4299 | 935.0649 |  | 20.6512 | 2961.039 | 20.6512 | 2961.039
[9 empty] | 4.4985 | 0.00033177 |  |  | 0.00033177 | 4.4985 | 0.00032043 | 3.848 | 14.8071 | 56.9779 | 219.2512 | 0.00032027 | -1.5805e-07 | -0.04933% | 0.00011282 | 0.38755 | 0.00017871 | 1.2112 |  |  |  | 11.7252 | 981.0761 | 11.7252 | 981.0761 |  | 21.0233 | 3116.8831 | 21.0233 | 3116.8831
[9 empty] | 4.6726 | 0.00033461 |  |  | 0.00033461 | 4.6726 | 0.00032468 | 4.0587 | 16.4733 | 66.8605 | 271.3687 | 0.00032476 | 7.7062e-08 | 0.02373% | 0.00011952 | 0.47275 | 0.00018318 | 1.268 |  |  |  | 12.0187 | 1027.0872 | 12.0187 | 1027.0872 |  | 21.3023 | 3287.5696 | 21.3023 | 3287.5696
[9 empty] | 4.8833 | 0.00033744 |  |  | 0.00033744 | 4.8833 | 0.00032752 | 4.2969 | 18.4637 | 79.3373 | 340.9072 | 0.00032891 | 1.3949e-06 | 0.0042591 | 0.00012629 | 0.55796 | 0.00018763 | 1.3248 |  |  |  | 12.3101 | 1073.0983 | 12.3101 | 1073.0983 |  | 21.4884 | 3480.5195 | 21.4884 | 3480.5195
[9 empty] | 5.1123 | 0.00033886 |  |  | 0.00033886 | 5.1123 | 0.00033177 | 4.4985 | 20.2365 | 91.0339 | 409.5159 | 0.00033181 | 3.7854e-08 | 0.0001141 | 0.00013311 | 0.64317 | 0.00019203 | 1.3816 |  |  |  | 12.5993 | 1119.1095 | 12.5993 | 1119.1095 |  | 21.7674 | 3643.7848 | 21.7674 | 3643.7848
[9 empty] | 5.2681 | 0.00034028 |  |  | 0.00034028 | 5.2681 | 0.00033461 | 4.6726 | 21.833 | 102.0162 | 476.6785 | 0.00033397 | -6.3519e-07 | -0.0018983 | 0.00013997 | 0.72837 | 0.0001964 | 1.4384 |  |  |  | 12.886 | 1165.1206 | 12.886 | 1165.1206 |  | 21.9535 | 3784.7866 | 21.9535 | 3784.7866
[9 empty] | 5.4422 | 0.00034453 |  |  | 0.00034453 | 5.4422 | 0.00033744 | 4.8833 | 23.8466 | 116.4502 | 568.6613 | 0.00033633 | -1.115e-06 | -0.0033044 | 0.00014684 | 0.81358 | 0.00020073 | 1.4952 |  |  |  | 13.17 | 1211.1317 | 13.17 | 1211.1317 |  | 22.1395 | 3955.4731 | 22.1395 | 3955.4731
[9 empty] | 5.6071 | 0.00034595 |  |  | 0.00034595 | 5.6071 | 0.00033886 | 5.1123 | 26.1361 | 133.6168 | 683.0958 | 0.00033879 | -6.7491e-08 | -0.00019917 | 0.00015372 | 0.89878 | 0.00020502 | 1.552 |  |  |  | 13.4511 | 1257.1429 | 13.4511 | 1257.1429 |  | 22.2326 | 4141.0019 | 22.2326 | 4141.0019
[9 empty] | 5.6987 | 0.00034453 |  |  | 0.00034453 | 5.6987 | 0.00034028 | 5.2681 | 27.7529 | 146.205 | 770.2225 | 0.00034056 | 2.8094e-07 | 0.00082563 | 0.00016058 | 0.98399 | 0.00020925 | 1.6088 |  |  |  | 13.7292 | 1303.154 | 13.7292 | 1303.154 |  | 22.3256 | 4267.1614 | 22.3256 | 4267.1614
[15 empty] | 0.00034453 | 5.4422 | 29.6173 | 161.1825 | 877.1838 | 0.00034276 | -1.7686e-06 | -0.0051334 | 0.00016741 | 1.0692 | 0.00021344 | 1.6656 |  |  |  | 14.0039 | 1349.1651 | 14.0039 | 1349.1651 |  | 22.6047 | 4408.1633 | 22.6047 | 4408.1633
[15 empty] | 0.00034595 | 5.6071 | 31.4395 | 176.284 | 988.4405 | 0.00034521 | -7.409e-07 | -0.0021417 | 0.00017421 | 1.1544 | 0.00021758 | 1.7224 |  |  |  | 14.2751 | 1395.1763 | 14.2751 | 1395.1763 |  | 22.6977 | 4541.744 | 22.6977 | 4541.744
[15 empty] | 0.00034453 | 5.6987 | 32.4753 | 185.0673 | 1054.6452 | 0.00034677 | 2.2378e-06 | 0.0064952 | 0.00018095 | 1.2396 | 0.00022165 | 1.7792 |  |  |  | 14.5427 | 1441.1874 | 14.5427 | 1441.1874 |  | 22.6047 | 4615.9555 | 22.6047 | 4615.9555
[23 empty] | 0.00018763 | 1.3248 | 0.00022568 | 1.836 |  |  |  | 14.8065 | 1487.1985 | 14.8065 | 1487.1985 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00019422 | 1.41 | 0.00022964 | 1.8929 |  |  |  | 15.0664 | 1533.2096 | 15.0664 | 1533.2096 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00020073 | 1.4952 | 0.00023353 | 1.9497 |  |  |  | 15.3222 | 1579.2208 | 15.3222 | 1579.2208 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00020714 | 1.5804 | 0.00023737 | 2.0065 |  |  |  | 15.5737 | 1625.2319 | 15.5737 | 1625.2319 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00021344 | 1.6656 | 0.00024113 | 2.0633 |  |  |  | 15.8208 | 1671.243 | 15.8208 | 1671.243 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00021962 | 1.7508 | 0.00024483 | 2.1201 |  |  |  | 16.0635 | 1717.2542 | 16.0635 | 1717.2542 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00022568 | 1.836 | 0.00024846 | 2.1769 |  |  |  | 16.3015 | 1763.2653 | 16.3015 | 1763.2653 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00023159 | 1.9213 | 0.00025202 | 2.2337 |  |  |  | 16.5349 | 1809.2764 | 16.5349 | 1809.2764 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00023737 | 2.0065 | 0.0002555 | 2.2905 |  |  |  | 16.7634 | 1855.2876 | 16.7634 | 1855.2876 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00024299 | 2.0917 | 0.00025891 | 2.3473 |  |  |  | 16.987 | 1901.2987 | 16.987 | 1901.2987 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00024846 | 2.1769 | 0.00026224 | 2.4041 |  |  |  | 17.2056 | 1947.3098 | 17.2056 | 1947.3098 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00025377 | 2.2621 | 0.0002655 | 2.4609 |  |  |  | 17.4192 | 1993.321 | 17.4192 | 1993.321 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00025891 | 2.3473 | 0.00026867 | 2.5177 |  |  |  | 17.6277 | 2039.3321 | 17.6277 | 2039.3321 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00026388 | 2.4325 | 0.00027177 | 2.5745 |  |  |  | 17.8309 | 2085.3432 | 17.8309 | 2085.3432 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00026867 | 2.5177 | 0.00027479 | 2.6313 |  |  |  | 18.029 | 2131.3544 | 18.029 | 2131.3544 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00027329 | 2.6029 | 0.00027773 | 2.6881 |  |  |  | 18.2217 | 2177.3655 | 18.2217 | 2177.3655 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00027773 | 2.6881 | 0.00028059 | 2.7449 |  |  |  | 18.4092 | 2223.3766 | 18.4092 | 2223.3766 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00028198 | 2.7733 | 0.00028336 | 2.8017 |  |  |  | 18.5913 | 2269.3878 | 18.5913 | 2269.3878 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00028606 | 2.8585 | 0.00028606 | 2.8585 |  |  |  | 18.7681 | 2315.3989 | 18.7681 | 2315.3989 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00028994 | 2.9437 | 0.00028867 | 2.9153 |  |  |  | 18.9395 | 2361.41 | 18.9395 | 2361.41 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00029365 | 3.0289 | 0.0002912 | 2.9721 |  |  |  | 19.1055 | 2407.4212 | 19.1055 | 2407.4212 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00029717 | 3.1141 | 0.00029365 | 3.0289 |  |  |  | 19.2662 | 2453.4323 | 19.2662 | 2453.4323 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00030051 | 3.1993 | 0.00029601 | 3.0857 |  |  |  | 19.4215 | 2499.4434 | 19.4215 | 2499.4434 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00030367 | 3.2845 | 0.0002983 | 3.1425 |  |  |  | 19.5716 | 2545.4545 | 19.5716 | 2545.4545 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00030665 | 3.3698 | 0.00030051 | 3.1993 |  |  |  | 19.7163 | 2591.4657 | 19.7163 | 2591.4657 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00030946 | 3.455 | 0.00030263 | 3.2561 |  |  |  | 19.8558 | 2637.4768 | 19.8558 | 2637.4768 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00031209 | 3.5402 | 0.00030468 | 3.3129 |  |  |  | 19.99 | 2683.4879 | 19.99 | 2683.4879 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00031456 | 3.6254 | 0.00030665 | 3.3698 |  |  |  | 20.1192 | 2729.4991 | 20.1192 | 2729.4991 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00031687 | 3.7106 | 0.00030854 | 3.4266 |  |  |  | 20.2432 | 2775.5102 | 20.2432 | 2775.5102 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00031902 | 3.7958 | 0.00031035 | 3.4834 |  |  |  | 20.3622 | 2821.5213 | 20.3622 | 2821.5213 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00032103 | 3.881 | 0.00031209 | 3.5402 |  |  |  | 20.4763 | 2867.5325 | 20.4763 | 2867.5325 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00032289 | 3.9662 | 0.00031376 | 3.597 |  |  |  | 20.5856 | 2913.5436 | 20.5856 | 2913.5436 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00032462 | 4.0514 | 0.00031535 | 3.6538 |  |  |  | 20.6901 | 2959.5547 | 20.6901 | 2959.5547 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00032622 | 4.1366 | 0.00031687 | 3.7106 |  |  |  | 20.7899 | 3005.5659 | 20.7899 | 3005.5659 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.0003277 | 4.2218 | 0.00031832 | 3.7674 |  |  |  | 20.8852 | 3051.577 | 20.8852 | 3051.577 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00032907 | 4.307 | 0.00031971 | 3.8242 |  |  |  | 20.9761 | 3097.5881 | 20.9761 | 3097.5881 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033034 | 4.3922 | 0.00032103 | 3.881 |  |  |  | 21.0626 | 3143.5993 | 21.0626 | 3143.5993 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033153 | 4.4774 | 0.00032228 | 3.9378 |  |  |  | 21.1451 | 3189.6104 | 21.1451 | 3189.6104 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033264 | 4.5626 | 0.00032348 | 3.9946 |  |  |  | 21.2235 | 3235.6215 | 21.2235 | 3235.6215 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033368 | 4.6478 | 0.00032462 | 4.0514 |  |  |  | 21.298 | 3281.6327 | 21.298 | 3281.6327 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033467 | 4.733 | 0.0003257 | 4.1082 |  |  |  | 21.3689 | 3327.6438 | 21.3689 | 3327.6438 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033562 | 4.8183 | 0.00032672 | 4.165 |  |  |  | 21.4362 | 3373.6549 | 21.4362 | 3373.6549 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033654 | 4.9035 | 0.0003277 | 4.2218 |  |  |  | 21.5002 | 3419.666 | 21.5002 | 3419.666 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033746 | 4.9887 | 0.00032862 | 4.2786 |  |  |  | 21.5609 | 3465.6772 | 21.5609 | 3465.6772 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033837 | 5.0739 | 0.0003295 | 4.3354 |  |  |  | 21.6187 | 3511.6883 | 21.6187 | 3511.6883 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00033931 | 5.1591 | 0.00033034 | 4.3922 |  |  |  | 21.6737 | 3557.6994 | 21.6737 | 3557.6994 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00034028 | 5.2443 | 0.00033114 | 4.449 |  |  |  | 21.7262 | 3603.7106 | 21.7262 | 3603.7106 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.0003413 | 5.3295 | 0.0003319 | 4.5058 |  |  |  | 21.7763 | 3649.7217 | 21.7763 | 3649.7217 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00034239 | 5.4147 | 0.00033264 | 4.5626 |  |  |  | 21.8242 | 3695.7328 | 21.8242 | 3695.7328 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00034357 | 5.4999 | 0.00033334 | 4.6194 |  |  |  | 21.8703 | 3741.744 | 21.8703 | 3741.744 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00034486 | 5.5851 | 0.00033401 | 4.6762 |  |  |  | 21.9146 | 3787.7551 | 21.9146 | 3787.7551 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00034627 | 5.6703 | 0.00033467 | 4.733 |  |  |  | 21.9576 | 3833.7662 | 21.9576 | 3833.7662 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00034782 | 5.7555 | 0.00033531 | 4.7898 |  |  |  | 21.9994 | 3879.7774 | 21.9994 | 3879.7774 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00034954 | 5.8407 | 0.00033593 | 4.8467 |  |  |  | 22.0403 | 3925.7885 | 22.0403 | 3925.7885 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00035145 | 5.9259 | 0.00033654 | 4.9035 |  |  |  | 22.0806 | 3971.7996 | 22.0806 | 3971.7996 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00035357 | 6.0111 | 0.00033715 | 4.9603 |  |  |  | 22.1206 | 4017.8108 | 22.1206 | 4017.8108 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00035592 | 6.0963 | 0.00033776 | 5.0171 |  |  |  | 22.1605 | 4063.8219 | 22.1605 | 4063.8219 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00035852 | 6.1815 | 0.00033837 | 5.0739 |  |  |  | 22.2006 | 4109.833 | 22.2006 | 4109.833 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00036141 | 6.2667 | 0.00033899 | 5.1307 |  |  |  | 22.2413 | 4155.8442 | 22.2413 | 4155.8442 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00036459 | 6.352 | 0.00033963 | 5.1875 |  |  |  | 22.2829 | 4201.8553 | 22.2829 | 4201.8553 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.0003681 | 6.4372 | 0.00034028 | 5.2443 |  |  |  | 22.3257 | 4247.8664 | 22.3257 | 4247.8664 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00037196 | 6.5224 | 0.00034095 | 5.3011 |  |  |  | 22.3699 | 4293.8776 | 22.3699 | 4293.8776 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00037621 | 6.6076 | 0.00034166 | 5.3579 |  |  |  | 22.416 | 4339.8887 | 22.416 | 4339.8887 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00038086 | 6.6928 | 0.00034239 | 5.4147 |  |  |  | 22.4643 | 4385.8998 | 22.4643 | 4385.8998 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00038594 | 6.778 | 0.00034317 | 5.4715 |  |  |  | 22.5152 | 4431.9109 | 22.5152 | 4431.9109 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00039148 | 6.8632 | 0.00034399 | 5.5283 |  |  |  | 22.569 | 4477.9221 | 22.569 | 4477.9221 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00039751 | 6.9484 | 0.00034486 | 5.5851 |  |  |  | 22.626 | 4523.9332 | 22.626 | 4523.9332 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00040406 | 7.0336 | 0.00034578 | 5.6419 |  |  |  | 22.6867 | 4569.9443 | 22.6867 | 4569.9443 |  |  | 0 |  | 0
[23 empty] | 0.00041116 | 7.1188 | 0.00034677 | 5.6987 |  |  |  | 22.7515 | 4615.9555 | 22.7515 | 4615.9555 |  |  | 0 |  | 0
𝐶_𝑊=𝛾_1 〖𝐶_𝑓〗^4+𝛾_2 〖𝐶_𝑓〗^3+𝛾_3 〖𝐶_𝑓〗^2+𝛾_4 𝐶_𝑓+𝛾_5
𝐶_𝑓=𝑚/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_𝑊=𝑊/(𝜌〖𝑁_𝑟〗^3 𝐷^5 )

## D_1
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：1）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 13.8072 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 13.8072 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 1
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 1 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 1.5741 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 1275 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 66.952 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -11647.1281 | -6 | -2895.7115 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -10684.6227 | -5.52 | -3006.7648 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -9751.2039 | -5.04 | -3119.0637 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 0.78908 |  | -8853.1217 | -4.56 | -3231.5227 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -138.5296 |  | -7996.0101 | -4.08 | -3343.0182 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 700.8778 |  | -7184.8874 | -3.6 | -3452.3879 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -2910.7493 |  | -6424.1563 | -3.12 | -3558.4309 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -5717.6035 | -2.64 | -3659.9079 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -5068.4 | -2.16 | -3755.5413 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -4479.1012 | -1.68 | -3844.0148 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -3951.6465 | -1.2 | -3923.9737 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -3487.3597 | -0.72 | -3994.0248 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -3086.9486 | -0.24 | -4052.7363 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -2895.7115 |  | -2750.5054 | 0.24 | -4098.6382 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 306240.917 |  | -2477.5066 | 0.72 | -4130.2217 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -2266.8128 | 1.2 | -4145.9397 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -2116.6689 | 1.68 | -4144.2066 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -2024.7038 | 2.16 | -4123.3981 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -1987.931 | 2.64 | -4081.8519 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -2002.7481 | 3.12 | -4017.8666 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -2064.9367 | 3.6 | -3929.7029 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 13.8072 | rps | -2169.6628 | 4.08 | -3815.5825 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -2311.4768 | 4.56 | -3673.689 | 11.28
[23 empty] | -2484.3131 | 5.04 | -3502.1673 | 11.52
[23 empty] | -2681.4904 | 5.52 | -3299.1239 | 11.76
[23 empty] | -2895.7115 | 6 | -3062.6268 | 12
[23 empty] | -3119.0637 | 6.48 | -2790.7055 | 12.24
[23 empty] | -3343.0182 | 6.96 | -2481.351 | 12.48
[23 empty] | -3558.4309 | 7.44 | -2132.5159 | 12.72
[23 empty] | -3755.5413 | 7.92 | -1742.1142 | 12.96
[23 empty] | -3923.9737 | 8.4 | -1308.0214 | 13.2
[23 empty] | -4052.7363 | 8.88 | -828.0748 | 13.44
[23 empty] | -4130.2217 | 9.36 | -300.0727 | 13.68
[23 empty] | -4144.2066 | 9.84 | 278.2245 | 13.92
[23 empty] | -4081.8519 | 10.32 | 909.0954 | 14.16
[23 empty] | -3929.7029 | 10.8 | 1594.8568 | 14.4
[23 empty] | -3673.689 | 11.28 | 2337.864 | 14.64
[23 empty] | -3299.1239 | 11.76 | 3140.5108 | 14.88
[23 empty] | -2790.7055 | 12.24 | 4005.2297 | 15.12
[23 empty] | -2132.5159 | 12.72 | 4934.4913 | 15.36
[23 empty] | -1308.0214 | 13.2 | 5930.805 | 15.6
[23 empty] | -300.0727 | 13.68 | 6996.7186 | 15.84
[23 empty] | 909.0954 | 14.16 | 8134.8183 | 16.08
[23 empty] | 2337.864 | 14.64 | 9347.7289 | 16.32
[23 empty] | 4005.2297 | 15.12 | 10638.1135 | 16.56
[23 empty] | 5930.805 | 15.6 | 12008.674 | 16.8
[23 empty] | 8134.8183 | 16.08 | 13462.1505 | 17.04
[23 empty] | 10638.1135 | 16.56 | 15001.3217 | 17.28
[23 empty] | 13462.1505 | 17.04 | 16629.0049 | 17.52
[23 empty] | 16629.0049 | 17.52 | 18348.0556 | 17.76
[23 empty] | 20161.368 | 18 | 20161.368 | 18
[23 empty] | 24082.5469 | 18.48 | 22071.8747 | 18.24
[23 empty] | 28416.4646 | 18.96 | 24082.5469 | 18.48
[23 empty] | 33187.6597 | 19.44 | 26196.3942 | 18.72
[23 empty] | 38421.2867 | 19.92 | 28416.4646 | 18.96
[23 empty] | 44143.1157 | 20.4 | 30745.8447 | 19.2
[23 empty] | 50379.5329 | 20.88 | 33187.6597 | 19.44
[23 empty] | 57157.5398 | 21.36 | 35745.073 | 19.68
[23 empty] | 64504.7541 | 21.84 | 38421.2867 | 19.92
[23 empty] | 72449.4091 | 22.32 | 41219.5413 | 20.16
[23 empty] | 81020.3537 | 22.8 | 44143.1157 | 20.4
[23 empty] | 90247.0529 | 23.28 | 47195.3276 | 20.64
[23 empty] | 100159.5873 | 23.76 | 50379.5329 | 20.88
[23 empty] | 110788.6533 | 24.24 | 53699.1259 | 21.12
[23 empty] | 122165.5629 | 24.72 | 57157.5398 | 21.36
[23 empty] | 134322.2442 | 25.2 | 60758.2459 | 21.6
[23 empty] | 147291.2409 | 25.68 | 64504.7541 | 21.84
[23 empty] | 161105.7123 | 26.16 | 68400.6129 | 22.08
[23 empty] | 175799.4337 | 26.64 | 72449.4091 | 22.32
[23 empty] | 191406.7962 | 27.12 | 76654.7681 | 22.56
[23 empty] | 207962.8066 | 27.6 | 81020.3537 | 22.8
[23 empty] | 225503.0873 | 28.08 | 85549.8684 | 23.04
[23 empty] | 244063.8767 | 28.56 | 90247.0529 | 23.28
[23 empty] | 263682.0289 | 29.04 | 95115.6867 | 23.52
[23 empty] | 284395.0138 | 29.52 | 100159.5873 | 23.76
[23 empty] | 306240.917 | 30 | 105382.6113 | 24
[23 empty] | 329258.4399 | 30.48 | 110788.6533 | 24.24
[23 empty] | 353486.8997 | 30.96 | 116381.6466 | 24.48
[23 empty] | 378966.2293 | 31.44 | 122165.5629 | 24.72
[23 empty] | 405736.9775 | 31.92 | 128144.4126 | 24.96
[23 empty] | 433840.3088 | 32.4 | 134322.2442 | 25.2
[23 empty] | 463318.0034 | 32.88 | 140703.1451 | 25.44
[23 empty] | 494212.4573 | 33.36 | 147291.2409 | 25.68
[23 empty] | 526566.6824 | 33.84 | 154090.6957 | 25.92
[23 empty] | 560424.3062 | 34.32 | 161105.7123 | 26.16
[23 empty] | 595829.5721 | 34.8 | 168340.5318 | 26.4
[23 empty] | 632827.3392 | 35.28 | 175799.4337 | 26.64
[23 empty] | 671463.0824 | 35.76 | 183486.7364 | 26.88
[23 empty] | 711782.8924 | 36.24 | 191406.7962 | 27.12
[23 empty] | 753833.4755 | 36.72 | 199564.0085 | 27.36
[23 empty] | 797662.1541 | 37.2 | 207962.8066 | 27.6
[23 empty] | 843316.866 | 37.68 | 216607.6627 | 27.84
[23 empty] | 890846.165 | 38.16 | 225503.0873 | 28.08
[23 empty] | 940299.2207 | 38.64 | 234653.6295 | 28.32
[23 empty] | 991725.8183 | 39.12 | 244063.8767 | 28.56
[23 empty] | 1045176.3589 | 39.6 | 253738.4551 | 28.8
[23 empty] | 1100701.8593 | 40.08 | 263682.0289 | 29.04
[23 empty] | 1158353.9521 | 40.56 | 273899.3014 | 29.28
[23 empty] | 1218184.8857 | 41.04 | 284395.0138 | 29.52
[23 empty] | 1280247.5242 | 41.52 | 295173.9462 | 29.76
[23 empty] | 1344595.3476 | 42 | 306240.917 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_2
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：2）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 18.9805 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 18.9805 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 2
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 2 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 3.1481 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 2550 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 83.904 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -93256.3272 | -6 | -25290.2949 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -88620.0276 | -5.52 | -24883.1888 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -84125.5964 | -5.04 | -24502.3165 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.5782 |  | -79778.7597 | -4.56 | -24146.5275 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -370.2144 |  | -75584.6282 | -4.08 | -23814.6323 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 5607.0221 |  | -71547.6966 | -3.6 | -23505.4034 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -46571.9887 |  | -67671.8438 | -3.12 | -23217.5743 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -63960.3331 | -2.64 | -22949.8406 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -60415.8119 | -2.16 | -22700.8588 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -57040.3118 | -1.68 | -22469.2474 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -53835.2488 | -1.2 | -22253.5862 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -50801.4229 | -0.72 | -22052.4165 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -47939.0186 | -0.24 | -21864.2412 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -25290.2949 |  | -45247.6043 | 0.24 | -21687.5246 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 222552.9239 |  | -42726.133 | 0.72 | -21520.6927 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -40372.9416 | 1.2 | -21362.1329 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -38185.7513 | 1.68 | -21210.194 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -36161.6678 | 2.16 | -21063.1865 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -34297.1807 | 2.64 | -20919.3823 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -32588.1639 | 3.12 | -20777.0149 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -31029.8757 | 3.6 | -20634.2793 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 18.9805 | rps | -29616.9584 | 4.08 | -20489.332 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -28343.4387 | 4.56 | -20340.2909 | 11.28
[23 empty] | -27202.7275 | 5.04 | -20185.2355 | 11.52
[23 empty] | -26187.6198 | 5.52 | -20022.207 | 11.76
[23 empty] | -25290.2949 | 6 | -19849.2078 | 12
[23 empty] | -24502.3165 | 6.48 | -19664.2021 | 12.24
[23 empty] | -23814.6323 | 6.96 | -19465.1153 | 12.48
[23 empty] | -23217.5743 | 7.44 | -19249.8345 | 12.72
[23 empty] | -22700.8588 | 7.92 | -19016.2085 | 12.96
[23 empty] | -22253.5862 | 8.4 | -18762.0472 | 13.2
[23 empty] | -21864.2412 | 8.88 | -18485.1223 | 13.44
[23 empty] | -21520.6927 | 9.36 | -18183.167 | 13.68
[23 empty] | -21210.194 | 9.84 | -17853.8759 | 13.92
[23 empty] | -20919.3823 | 10.32 | -17494.9053 | 14.16
[23 empty] | -20634.2793 | 10.8 | -17103.8726 | 14.4
[23 empty] | -20340.2909 | 11.28 | -16678.3573 | 14.64
[23 empty] | -20022.207 | 11.76 | -16215.9 | 14.88
[23 empty] | -19664.2021 | 12.24 | -15714.0028 | 15.12
[23 empty] | -19249.8345 | 12.72 | -15170.1297 | 15.36
[23 empty] | -18762.0472 | 13.2 | -14581.7058 | 15.6
[23 empty] | -18183.167 | 13.68 | -13946.1179 | 15.84
[23 empty] | -17494.9053 | 14.16 | -13260.7143 | 16.08
[23 empty] | -16678.3573 | 14.64 | -12522.8047 | 16.32
[23 empty] | -15714.0028 | 15.12 | -11729.6606 | 16.56
[23 empty] | -14581.7058 | 15.6 | -10878.5147 | 16.8
[23 empty] | -13260.7143 | 16.08 | -9966.5614 | 17.04
[23 empty] | -11729.6606 | 16.56 | -8990.9566 | 17.28
[23 empty] | -9966.5614 | 17.04 | -7948.8176 | 17.52
[23 empty] | -7948.8176 | 17.52 | -6837.2232 | 17.76
[23 empty] | -5653.214 | 18 | -5653.214 | 18
[23 empty] | -3055.9201 | 18.48 | -4393.7918 | 18.24
[23 empty] | -132.4893 | 18.96 | -3055.9201 | 18.48
[23 empty] | 3142.1407 | 19.44 | -1636.5237 | 18.72
[23 empty] | 6793.6479 | 19.92 | -132.4893 | 18.96
[23 empty] | 10848.3261 | 20.4 | 1459.3354 | 19.2
[23 empty] | 15333.0849 | 20.88 | 3142.1407 | 19.44
[23 empty] | 20275.4496 | 21.36 | 4919.1557 | 19.68
[23 empty] | 25703.5614 | 21.84 | 6793.6479 | 19.92
[23 empty] | 31646.1771 | 22.32 | 8768.9232 | 20.16
[23 empty] | 38132.6695 | 22.8 | 10848.3261 | 20.4
[23 empty] | 45193.0269 | 23.28 | 13035.2395 | 20.64
[23 empty] | 52857.8537 | 23.76 | 15333.0849 | 20.88
[23 empty] | 61158.3697 | 24.24 | 17745.3221 | 21.12
[23 empty] | 70126.4106 | 24.72 | 20275.4496 | 21.36
[23 empty] | 79794.4282 | 25.2 | 22927.0042 | 21.6
[23 empty] | 90195.4895 | 25.68 | 25703.5614 | 21.84
[23 empty] | 101363.2777 | 26.16 | 28608.7349 | 22.08
[23 empty] | 113332.0917 | 26.64 | 31646.1771 | 22.32
[23 empty] | 126136.846 | 27.12 | 34819.5789 | 22.56
[23 empty] | 139813.071 | 27.6 | 38132.6695 | 22.8
[23 empty] | 154396.9129 | 28.08 | 41589.2168 | 23.04
[23 empty] | 169925.1335 | 28.56 | 45193.0269 | 23.28
[23 empty] | 186435.1106 | 29.04 | 48947.9448 | 23.52
[23 empty] | 203964.8377 | 29.52 | 52857.8537 | 23.76
[23 empty] | 222552.9239 | 30 | 56926.6752 | 24
[23 empty] | 242238.5943 | 30.48 | 61158.3697 | 24.24
[23 empty] | 263061.6896 | 30.96 | 65556.9357 | 24.48
[23 empty] | 285062.6664 | 31.44 | 70126.4106 | 24.72
[23 empty] | 308282.5971 | 31.92 | 74870.8701 | 24.96
[23 empty] | 332763.1696 | 32.4 | 79794.4282 | 25.2
[23 empty] | 358546.6879 | 32.88 | 84901.2376 | 25.44
[23 empty] | 385676.0717 | 33.36 | 90195.4895 | 25.68
[23 empty] | 414194.8562 | 33.84 | 95681.4135 | 25.92
[23 empty] | 444147.1927 | 34.32 | 101363.2777 | 26.16
[23 empty] | 475577.8481 | 34.8 | 107245.3888 | 26.4
[23 empty] | 508532.2051 | 35.28 | 113332.0917 | 26.64
[23 empty] | 543056.2623 | 35.76 | 119627.7701 | 26.88
[23 empty] | 579196.6339 | 36.24 | 126136.846 | 27.12
[23 empty] | 617000.5498 | 36.72 | 132863.78 | 27.36
[23 empty] | 656515.856 | 37.2 | 139813.071 | 27.6
[23 empty] | 697791.014 | 37.68 | 146989.2566 | 27.84
[23 empty] | 740875.1011 | 38.16 | 154396.9129 | 28.08
[23 empty] | 785817.8104 | 38.64 | 162040.6542 | 28.32
[23 empty] | 832669.4509 | 39.12 | 169925.1335 | 28.56
[23 empty] | 881480.9472 | 39.6 | 178055.0423 | 28.8
[23 empty] | 932303.8396 | 40.08 | 186435.1106 | 29.04
[23 empty] | 985190.2845 | 40.56 | 195070.1068 | 29.28
[23 empty] | 1040193.0538 | 41.04 | 203964.8377 | 29.52
[23 empty] | 1097365.5352 | 41.52 | 213124.1487 | 29.76
[23 empty] | 1156761.7323 | 42 | 222552.9239 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_3
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：3）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 17.8813 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 17.8813 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 3
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 3 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 2.3611 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 1912.5 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 100.856 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -37986.3117 | -6 | -9089.4371 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -35523.7254 | -5.52 | -9152.7784 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -33150.0881 | -5.04 | -9230.7273 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.1836 |  | -30871.3878 | -4.56 | -9322.1657 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -261.9056 |  | -28692.9969 | -4.08 | -9425.9372 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 2365.4625 |  | -26619.6718 | -3.6 | -9540.8468 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -14735.6683 |  | -24655.5535 | -3.12 | -9665.6608 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -22804.1668 | -2.64 | -9799.1074 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -21068.4211 | -2.16 | -9939.876 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -19450.6097 | -1.68 | -10086.6177 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -17952.4104 | -1.2 | -10237.9451 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -16574.885 | -0.72 | -10392.4322 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -15318.4798 | -0.24 | -10548.6146 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -9089.4371 |  | -14183.0251 | 0.24 | -10704.9894 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 243967.7546 |  | -13167.7355 | 0.72 | -10860.0153 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -12271.2099 | 1.2 | -11012.1122 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -11491.4312 | 1.68 | -11159.662 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -10825.7669 | 2.16 | -11301.0077 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -10270.9683 | 2.64 | -11434.454 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -9823.1713 | 3.12 | -11558.267 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -9477.8959 | 3.6 | -11670.6746 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 17.8813 | rps | -9230.0462 | 4.08 | -11769.8659 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -9073.9107 | 4.56 | -11853.9916 | 11.28
[23 empty] | -9003.1621 | 5.04 | -11921.1639 | 11.52
[23 empty] | -9010.8572 | 5.52 | -11969.4567 | 11.76
[23 empty] | -9089.4371 | 6 | -11996.9052 | 12
[23 empty] | -9230.7273 | 6.48 | -12001.5061 | 12.24
[23 empty] | -9425.9372 | 6.96 | -11981.2178 | 12.48
[23 empty] | -9665.6608 | 7.44 | -11933.9601 | 12.72
[23 empty] | -9939.876 | 7.92 | -11857.6143 | 12.96
[23 empty] | -10237.9451 | 8.4 | -11750.0233 | 13.2
[23 empty] | -10548.6146 | 8.88 | -11608.9913 | 13.44
[23 empty] | -10860.0153 | 9.36 | -11432.2844 | 13.68
[23 empty] | -11159.662 | 9.84 | -11217.6298 | 13.92
[23 empty] | -11434.454 | 10.32 | -10962.7164 | 14.16
[23 empty] | -11670.6746 | 10.8 | -10665.1948 | 14.4
[23 empty] | -11853.9916 | 11.28 | -10322.6767 | 14.64
[23 empty] | -11969.4567 | 11.76 | -9932.7356 | 14.88
[23 empty] | -12001.5061 | 12.24 | -9492.9066 | 15.12
[23 empty] | -11933.9601 | 12.72 | -9000.686 | 15.36
[23 empty] | -11750.0233 | 13.2 | -8453.5319 | 15.6
[23 empty] | -11432.2844 | 13.68 | -7848.8637 | 15.84
[23 empty] | -10962.7164 | 14.16 | -7184.0624 | 16.08
[23 empty] | -10322.6767 | 14.64 | -6456.4707 | 16.32
[23 empty] | -9492.9066 | 15.12 | -5663.3925 | 16.56
[23 empty] | -8453.5319 | 15.6 | -4802.0933 | 16.8
[23 empty] | -7184.0624 | 16.08 | -3869.8003 | 17.04
[23 empty] | -5663.3925 | 16.56 | -2863.702 | 17.28
[23 empty] | -3869.8003 | 17.04 | -1780.9486 | 17.52
[23 empty] | -1780.9486 | 17.52 | -618.6516 | 17.76
[23 empty] | 626.1158 | 18 | 626.1158 | 18
[23 empty] | 3374.9619 | 18.48 | 1956.319 | 18.24
[23 empty] | 6489.7743 | 18.96 | 3374.9619 | 18.48
[23 empty] | 9995.3535 | 19.44 | 4885.0867 | 18.72
[23 empty] | 13917.1157 | 19.92 | 6489.7743 | 18.96
[23 empty] | 18281.093 | 20.4 | 8192.1439 | 19.2
[23 empty] | 23113.9332 | 20.88 | 9995.3535 | 19.44
[23 empty] | 28442.8997 | 21.36 | 11902.5991 | 19.68
[23 empty] | 34295.872 | 21.84 | 13917.1157 | 19.92
[23 empty] | 40701.3451 | 22.32 | 16042.1764 | 20.16
[23 empty] | 47688.4299 | 22.8 | 18281.093 | 20.4
[23 empty] | 55286.853 | 23.28 | 20637.2157 | 20.64
[23 empty] | 63526.9569 | 23.76 | 23113.9332 | 20.88
[23 empty] | 72439.6996 | 24.24 | 25714.6726 | 21.12
[23 empty] | 82056.6553 | 24.72 | 28442.8997 | 21.36
[23 empty] | 92410.0136 | 25.2 | 31302.1186 | 21.6
[23 empty] | 103532.5799 | 25.68 | 34295.872 | 21.84
[23 empty] | 115457.7756 | 26.16 | 37427.741 | 22.08
[23 empty] | 128219.6377 | 26.64 | 40701.3451 | 22.32
[23 empty] | 141852.819 | 27.12 | 44120.3426 | 22.56
[23 empty] | 156392.5881 | 27.6 | 47688.4299 | 22.8
[23 empty] | 171874.8293 | 28.08 | 51409.3422 | 23.04
[23 empty] | 188336.0428 | 28.56 | 55286.853 | 23.28
[23 empty] | 205813.3445 | 29.04 | 59324.7744 | 23.52
[23 empty] | 224344.4659 | 29.52 | 63526.9569 | 23.76
[23 empty] | 243967.7546 | 30 | 67897.2895 | 24
[23 empty] | 264722.1738 | 30.48 | 72439.6996 | 24.24
[23 empty] | 286647.3024 | 30.96 | 77158.1534 | 24.48
[23 empty] | 309783.3352 | 31.44 | 82056.6553 | 24.72
[23 empty] | 334171.0827 | 31.92 | 87139.2482 | 24.96
[23 empty] | 359851.9712 | 32.4 | 92410.0136 | 25.2
[23 empty] | 386868.0427 | 32.88 | 97873.0713 | 25.44
[23 empty] | 415261.9552 | 33.36 | 103532.5799 | 25.68
[23 empty] | 445076.9821 | 33.84 | 109392.7362 | 25.92
[23 empty] | 476357.0129 | 34.32 | 115457.7756 | 26.16
[23 empty] | 509146.5527 | 34.8 | 121731.972 | 26.4
[23 empty] | 543490.7225 | 35.28 | 128219.6377 | 26.64
[23 empty] | 579435.2589 | 35.76 | 134925.1236 | 26.88
[23 empty] | 617026.5144 | 36.24 | 141852.819 | 27.12
[23 empty] | 656311.4572 | 36.72 | 149007.1518 | 27.36
[23 empty] | 697337.6713 | 37.2 | 156392.5881 | 27.6
[23 empty] | 740153.3565 | 37.68 | 164013.6329 | 27.84
[23 empty] | 784807.3283 | 38.16 | 171874.8293 | 28.08
[23 empty] | 831349.0181 | 38.64 | 179980.7592 | 28.32
[23 empty] | 879828.473 | 39.12 | 188336.0428 | 28.56
[23 empty] | 930296.3557 | 39.6 | 196945.3388 | 28.8
[23 empty] | 982803.945 | 40.08 | 205813.3445 | 29.04
[23 empty] | 1037403.1352 | 40.56 | 214944.7954 | 29.28
[23 empty] | 1094146.4366 | 41.04 | 224344.4659 | 29.52
[23 empty] | 1153086.9749 | 41.52 | 234017.1686 | 29.76
[23 empty] | 1214278.4921 | 42 | 243967.7546 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_4
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：4）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 20.8138 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 20.8138 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 4
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 4 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 3.1481 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 2550 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 117.808 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -94476.8712 | -6 | -26510.8389 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -89653.0961 | -5.52 | -26203.3292 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -84986.8122 | -5.04 | -25925.9591 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.5782 |  | -80483.746 | -4.56 | -25677.5779 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -404.1184 |  | -76149.0078 | -4.08 | -25456.9963 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 5607.0221 |  | -71987.0924 | -3.6 | -25262.9867 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -46571.9887 |  | -68001.8789 | -3.12 | -25094.2828 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -64196.6304 | -2.64 | -24949.5798 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -60573.9944 | -2.16 | -24827.5347 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -57136.0025 | -1.68 | -24726.7656 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -53884.0705 | -1.2 | -24645.8524 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -50818.9988 | -0.72 | -24583.3365 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -47940.9715 | -0.24 | -24537.7208 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -26510.8389 |  | -45249.5572 | 0.24 | -24507.4695 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 192039.3239 |  | -42743.7088 | 0.72 | -24491.0086 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -40421.7633 | 1.2 | -24486.7255 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -38281.442 | 1.68 | -24492.9691 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -36319.8503 | 2.16 | -24508.0499 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -34533.478 | 2.64 | -24530.2397 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -32918.199 | 3.12 | -24557.772 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -31469.2715 | 3.6 | -24588.8419 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 20.8138 | rps | -30181.3379 | 4.08 | -24621.6057 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -29048.4249 | 4.56 | -24654.1816 | 11.28
[23 empty] | -28063.9433 | 5.04 | -24684.6489 | 11.52
[23 empty] | -27220.6882 | 5.52 | -24711.0488 | 11.76
[23 empty] | -26510.8389 | 6 | -24731.3838 | 12
[23 empty] | -25925.9591 | 6.48 | -24743.618 | 12.24
[23 empty] | -25456.9963 | 6.96 | -24745.6768 | 12.48
[23 empty] | -25094.2828 | 7.44 | -24735.4475 | 12.72
[23 empty] | -24827.5347 | 7.92 | -24710.7786 | 12.96
[23 empty] | -24645.8524 | 8.4 | -24669.4802 | 13.2
[23 empty] | -24537.7208 | 8.88 | -24609.3239 | 13.44
[23 empty] | -24491.0086 | 9.36 | -24528.043 | 13.68
[23 empty] | -24492.9691 | 9.84 | -24423.332 | 13.92
[23 empty] | -24530.2397 | 10.32 | -24292.8471 | 14.16
[23 empty] | -24588.8419 | 10.8 | -24134.2061 | 14.4
[23 empty] | -24654.1816 | 11.28 | -23944.9881 | 14.64
[23 empty] | -24711.0488 | 11.76 | -23722.7338 | 14.88
[23 empty] | -24743.618 | 12.24 | -23464.9455 | 15.12
[23 empty] | -24735.4475 | 12.72 | -23169.0869 | 15.36
[23 empty] | -24669.4802 | 13.2 | -22832.5832 | 15.6
[23 empty] | -24528.043 | 13.68 | -22452.8213 | 15.84
[23 empty] | -24292.8471 | 14.16 | -22027.1495 | 16.08
[23 empty] | -23944.9881 | 14.64 | -21552.8775 | 16.32
[23 empty] | -23464.9455 | 15.12 | -21027.2766 | 16.56
[23 empty] | -22832.5832 | 15.6 | -20447.5797 | 16.8
[23 empty] | -22027.1495 | 16.08 | -19810.9811 | 17.04
[23 empty] | -21027.2766 | 16.56 | -19114.6367 | 17.28
[23 empty] | -19810.9811 | 17.04 | -18355.6639 | 17.52
[23 empty] | -18355.6639 | 17.52 | -17531.1415 | 17.76
[23 empty] | -16638.11 | 18 | -16638.11 | 18
[23 empty] | -14634.4887 | 18.48 | -15673.5713 | 18.24
[23 empty] | -12320.3534 | 18.96 | -14634.4887 | 18.48
[23 empty] | -9670.642 | 19.44 | -13517.7873 | 18.72
[23 empty] | -6659.6763 | 19.92 | -12320.3534 | 18.96
[23 empty] | -3261.1626 | 20.4 | -11039.0352 | 19.2
[23 empty] | 551.8088 | 20.88 | -9670.642 | 19.44
[23 empty] | 4806.7631 | 21.36 | -8211.9448 | 19.68
[23 empty] | 9531.8416 | 21.84 | -6659.6763 | 19.92
[23 empty] | 14755.801 | 22.32 | -5010.5303 | 20.16
[23 empty] | 20508.0141 | 22.8 | -3261.1626 | 20.4
[23 empty] | 26818.4694 | 23.28 | -1408.19 | 20.64
[23 empty] | 33717.7709 | 23.76 | 551.8088 | 20.88
[23 empty] | 41237.1387 | 24.24 | 2622.2937 | 21.12
[23 empty] | 49408.4086 | 24.72 | 4806.7631 | 21.36
[23 empty] | 58264.032 | 25.2 | 7108.754 | 21.6
[23 empty] | 67837.0763 | 25.68 | 9531.8416 | 21.84
[23 empty] | 78161.2245 | 26.16 | 12079.6398 | 22.08
[23 empty] | 89270.7755 | 26.64 | 14755.801 | 22.32
[23 empty] | 101200.6439 | 27.12 | 17564.016 | 22.56
[23 empty] | 113986.36 | 27.6 | 20508.0141 | 22.8
[23 empty] | 127664.07 | 28.08 | 23591.5632 | 23.04
[23 empty] | 142270.5358 | 28.56 | 26818.4694 | 23.28
[23 empty] | 157843.1351 | 29.04 | 30192.5775 | 23.52
[23 empty] | 174419.8614 | 29.52 | 33717.7709 | 23.76
[23 empty] | 192039.3239 | 30 | 37397.9712 | 24
[23 empty] | 210740.7476 | 30.48 | 41237.1387 | 24.24
[23 empty] | 230563.9733 | 30.96 | 45239.2721 | 24.48
[23 empty] | 251549.4575 | 31.44 | 49408.4086 | 24.72
[23 empty] | 273738.2726 | 31.92 | 53748.6238 | 24.96
[23 empty] | 297172.1066 | 32.4 | 58264.032 | 25.2
[23 empty] | 321893.2634 | 32.88 | 62958.7858 | 25.44
[23 empty] | 347944.6627 | 33.36 | 67837.0763 | 25.68
[23 empty] | 375369.8398 | 33.84 | 72903.1332 | 25.92
[23 empty] | 404212.9459 | 34.32 | 78161.2245 | 26.16
[23 empty] | 434518.7479 | 34.8 | 83615.6569 | 26.4
[23 empty] | 466332.6287 | 35.28 | 89270.7755 | 26.64
[23 empty] | 499700.5865 | 35.76 | 95130.9638 | 26.88
[23 empty] | 534669.2359 | 36.24 | 101200.6439 | 27.12
[23 empty] | 571285.8066 | 36.72 | 107484.2762 | 27.36
[23 empty] | 609598.1446 | 37.2 | 113986.36 | 27.6
[23 empty] | 649654.7115 | 37.68 | 120711.4325 | 27.84
[23 empty] | 691504.5845 | 38.16 | 127664.07 | 28.08
[23 empty] | 735197.4568 | 38.64 | 134848.8867 | 28.32
[23 empty] | 780783.6372 | 39.12 | 142270.5358 | 28.56
[23 empty] | 828314.0505 | 39.6 | 149933.7086 | 28.8
[23 empty] | 877840.2371 | 40.08 | 157843.1351 | 29.04
[23 empty] | 929414.353 | 40.56 | 166003.5837 | 29.28
[23 empty] | 983089.1704 | 41.04 | 174419.8614 | 29.52
[23 empty] | 1038918.077 | 41.52 | 183096.8135 | 29.76
[23 empty] | 1096955.0763 | 42 | 192039.3239 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_5
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：5）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 20.4283 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 20.4283 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 5
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 5 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 2.6235 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 2125 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 134.76 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -53595.106 | -6 | -14089.3133 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -50307.7811 | -5.52 | -14148.6358 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -47143.4394 | -5.04 | -14230.5399 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.3151 |  | -44107.9817 | -4.56 | -14333.8968 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -333.5866 |  | -41206.6929 | -4.08 | -14457.5389 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 3244.8045 |  | -38444.2425 | -3.6 | -14600.2603 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -22459.4853 |  | -35824.6839 | -3.12 | -14760.8167 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -33351.4549 | -2.64 | -14937.9251 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -31027.3773 | -2.16 | -15130.2642 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -28854.6575 | -1.68 | -15336.474 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -26834.8858 | -1.2 | -15555.1563 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -24969.0368 | -0.72 | -15784.8742 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -23257.4695 | -0.24 | -16024.1523 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -14089.3133 |  | -21699.927 | 0.24 | -16271.4769 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 201662.1108 |  | -20295.5366 | 0.72 | -16525.2956 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -19042.8099 | 1.2 | -16784.0177 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -17939.6427 | 1.68 | -17046.014 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -16983.3149 | 2.16 | -17309.6166 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -16170.4909 | 2.64 | -17573.1193 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -15497.2191 | 3.12 | -17834.7774 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -14958.9323 | 3.6 | -18092.8076 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 20.4283 | rps | -14550.4474 | 4.08 | -18345.3884 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -14265.9655 | 4.56 | -18590.6595 | 11.28
[23 empty] | -14099.0721 | 5.04 | -18826.7222 | 11.52
[23 empty] | -14042.7367 | 5.52 | -19051.6393 | 11.76
[23 empty] | -14089.3133 | 6 | -19263.4354 | 12
[23 empty] | -14230.5399 | 6.48 | -19460.0961 | 12.24
[23 empty] | -14457.5389 | 6.96 | -19639.569 | 12.48
[23 empty] | -14760.8167 | 7.44 | -19799.7628 | 12.72
[23 empty] | -15130.2642 | 7.92 | -19938.5481 | 12.96
[23 empty] | -15555.1563 | 8.4 | -20053.7568 | 13.2
[23 empty] | -16024.1523 | 8.88 | -20143.1823 | 13.44
[23 empty] | -16525.2956 | 9.36 | -20204.5795 | 13.68
[23 empty] | -17046.014 | 9.84 | -20235.665 | 13.92
[23 empty] | -17573.1193 | 10.32 | -20234.1167 | 14.16
[23 empty] | -18092.8076 | 10.8 | -20197.5742 | 14.4
[23 empty] | -18590.6595 | 11.28 | -20123.6384 | 14.64
[23 empty] | -19051.6393 | 11.76 | -20009.8719 | 14.88
[23 empty] | -19460.0961 | 12.24 | -19853.7988 | 15.12
[23 empty] | -19799.7628 | 12.72 | -19652.9045 | 15.36
[23 empty] | -20053.7568 | 13.2 | -19404.6362 | 15.6
[23 empty] | -20204.5795 | 13.68 | -19106.4025 | 15.84
[23 empty] | -20234.1167 | 14.16 | -18755.5735 | 16.08
[23 empty] | -20123.6384 | 14.64 | -18349.4807 | 16.32
[23 empty] | -19853.7988 | 15.12 | -17885.4174 | 16.56
[23 empty] | -19404.6362 | 15.6 | -17360.6381 | 16.8
[23 empty] | -18755.5735 | 16.08 | -16772.3591 | 17.04
[23 empty] | -17885.4174 | 16.56 | -16117.758 | 17.28
[23 empty] | -16772.3591 | 17.04 | -15393.9739 | 17.52
[23 empty] | -15393.9739 | 17.52 | -14598.1077 | 17.76
[23 empty] | -13727.2215 | 18 | -13727.2215 | 18
[23 empty] | -11748.4455 | 18.48 | -12778.339 | 18.24
[23 empty] | -9433.3741 | 18.96 | -11748.4455 | 18.48
[23 empty] | -6757.1195 | 19.44 | -10634.4878 | 18.72
[23 empty] | -3694.1783 | 19.92 | -9433.3741 | 18.96
[23 empty] | -218.431 | 20.4 | -8141.9743 | 19.2
[23 empty] | 3696.8573 | 20.88 | -6757.1195 | 19.44
[23 empty] | 8079.0374 | 21.36 | -5275.6028 | 19.68
[23 empty] | 12956.0759 | 21.84 | -3694.1783 | 19.92
[23 empty] | 18356.5553 | 22.32 | -2009.5619 | 20.16
[23 empty] | 24309.6736 | 22.8 | -218.431 | 20.4
[23 empty] | 30845.2447 | 23.28 | 1682.5755 | 20.64
[23 empty] | 37993.6983 | 23.76 | 3696.8573 | 20.88
[23 empty] | 45786.0799 | 24.24 | 5827.8524 | 21.12
[23 empty] | 54254.0507 | 24.72 | 8079.0374 | 21.36
[23 empty] | 63429.8876 | 25.2 | 10453.9274 | 21.6
[23 empty] | 73346.4835 | 25.68 | 12956.0759 | 21.84
[23 empty] | 84037.3469 | 26.16 | 15589.0751 | 22.08
[23 empty] | 95536.602 | 26.64 | 18356.5553 | 22.32
[23 empty] | 107878.989 | 27.12 | 21262.1856 | 22.56
[23 empty] | 121099.8636 | 27.6 | 24309.6736 | 22.8
[23 empty] | 135235.1976 | 28.08 | 27502.7651 | 23.04
[23 empty] | 150321.5782 | 28.56 | 30845.2447 | 23.28
[23 empty] | 166396.2087 | 29.04 | 34340.9353 | 23.52
[23 empty] | 183496.908 | 29.52 | 37993.6983 | 23.76
[23 empty] | 201662.1108 | 30 | 41807.4337 | 24
[23 empty] | 220930.8675 | 30.48 | 45786.0799 | 24.24
[23 empty] | 241342.8445 | 30.96 | 49933.6138 | 24.48
[23 empty] | 262938.3236 | 31.44 | 54254.0507 | 24.72
[23 empty] | 285758.2028 | 31.92 | 58751.4445 | 24.96
[23 empty] | 309843.9955 | 32.4 | 63429.8876 | 25.2
[23 empty] | 335237.8311 | 32.88 | 68293.5109 | 25.44
[23 empty] | 361982.4547 | 33.36 | 73346.4835 | 25.68
[23 empty] | 390121.2272 | 33.84 | 78593.0134 | 25.92
[23 empty] | 419698.1252 | 34.32 | 84037.3469 | 26.16
[23 empty] | 450757.741 | 34.8 | 89683.7686 | 26.4
[23 empty] | 483345.283 | 35.28 | 95536.602 | 26.64
[23 empty] | 517506.5751 | 35.76 | 101600.2087 | 26.88
[23 empty] | 553288.0569 | 36.24 | 107878.989 | 27.12
[23 empty] | 590736.784 | 36.72 | 114377.3815 | 27.36
[23 empty] | 629900.4276 | 37.2 | 121099.8636 | 27.6
[23 empty] | 670827.2748 | 37.68 | 128050.9509 | 27.84
[23 empty] | 713566.2285 | 38.16 | 135235.1976 | 28.08
[23 empty] | 758166.8071 | 38.64 | 142657.1963 | 28.32
[23 empty] | 804679.145 | 39.12 | 150321.5782 | 28.56
[23 empty] | 853153.9924 | 39.6 | 158233.013 | 28.8
[23 empty] | 903642.7152 | 40.08 | 166396.2087 | 29.04
[23 empty] | 956197.295 | 40.56 | 174815.912 | 29.28
[23 empty] | 1010870.3292 | 41.04 | 183496.908 | 29.52
[23 empty] | 1067715.0312 | 41.52 | 192444.0202 | 29.76
[23 empty] | 1126785.2297 | 42 | 201662.1108 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_6
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：6）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 22.5304 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 22.5304 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 6
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 6 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 3.1481 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 2550 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 151.712 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -95697.4152 | -6 | -27731.3829 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -90686.1645 | -5.52 | -27523.4695 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -85848.0281 | -5.04 | -27349.6016 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.5782 |  | -81188.7322 | -4.56 | -27208.6283 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -438.0224 |  | -76713.3873 | -4.08 | -27099.3603 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 5607.0221 |  | -72426.4883 | -3.6 | -27020.5701 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -46571.9887 |  | -68331.914 | -3.12 | -26970.9913 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -64432.9277 | -2.64 | -26949.3191 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -60732.1769 | -2.16 | -26954.2105 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -57231.6931 | -1.68 | -26984.2838 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -53932.8923 | -1.2 | -27038.1187 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -50836.5746 | -0.72 | -27114.2566 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -47942.9243 | -0.24 | -27211.2004 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -27731.3829 |  | -45251.5101 | 0.24 | -27327.4144 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 161525.7239 |  | -42761.2846 | 0.72 | -27461.3245 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -40470.5851 | 1.2 | -27611.3182 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -38377.1326 | 1.68 | -27775.7443 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -36478.0328 | 2.16 | -27952.9132 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -34769.7753 | 2.64 | -28141.097 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -33248.2341 | 3.12 | -28338.5291 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -31908.6673 | 3.6 | -28543.4044 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 22.5304 | rps | -30745.7175 | 4.08 | -28753.8795 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -29753.4111 | 4.56 | -28968.0723 | 11.28
[23 empty] | -28925.1591 | 5.04 | -29184.0623 | 11.52
[23 empty] | -28253.7566 | 5.52 | -29399.8907 | 11.76
[23 empty] | -27731.3829 | 6 | -29613.5598 | 12
[23 empty] | -27349.6016 | 6.48 | -29823.0339 | 12.24
[23 empty] | -27099.3603 | 6.96 | -30026.2384 | 12.48
[23 empty] | -26970.9913 | 7.44 | -30221.0604 | 12.72
[23 empty] | -26954.2105 | 7.92 | -30405.3486 | 12.96
[23 empty] | -27038.1187 | 8.4 | -30576.9131 | 13.2
[23 empty] | -27211.2004 | 8.88 | -30733.5255 | 13.44
[23 empty] | -27461.3245 | 9.36 | -30872.9189 | 13.68
[23 empty] | -27775.7443 | 9.84 | -30992.788 | 13.92
[23 empty] | -28141.097 | 10.32 | -31090.789 | 14.16
[23 empty] | -28543.4044 | 10.8 | -31164.5395 | 14.4
[23 empty] | -28968.0723 | 11.28 | -31211.6188 | 14.64
[23 empty] | -29399.8907 | 11.76 | -31229.5676 | 14.88
[23 empty] | -29823.0339 | 12.24 | -31215.8881 | 15.12
[23 empty] | -30221.0604 | 12.72 | -31168.044 | 15.36
[23 empty] | -30576.9131 | 13.2 | -31083.4607 | 15.6
[23 empty] | -30872.9189 | 13.68 | -30959.5248 | 15.84
[23 empty] | -31090.789 | 14.16 | -30793.5847 | 16.08
[23 empty] | -31211.6188 | 14.64 | -30582.9502 | 16.32
[23 empty] | -31215.8881 | 15.12 | -30324.8926 | 16.56
[23 empty] | -31083.4607 | 15.6 | -30016.6447 | 16.8
[23 empty] | -30793.5847 | 16.08 | -29655.4008 | 17.04
[23 empty] | -30324.8926 | 16.56 | -29238.3169 | 17.28
[23 empty] | -29655.4008 | 17.04 | -28762.5103 | 17.52
[23 empty] | -28762.5103 | 17.52 | -28225.0599 | 17.76
[23 empty] | -27623.006 | 18 | -27623.006 | 18
[23 empty] | -26213.0573 | 18.48 | -26953.3507 | 18.24
[23 empty] | -24508.2176 | 18.96 | -26213.0573 | 18.48
[23 empty] | -22483.4247 | 19.44 | -25399.0508 | 18.72
[23 empty] | -20113.0005 | 19.92 | -24508.2176 | 18.96
[23 empty] | -17370.6512 | 20.4 | -23537.4057 | 19.2
[23 empty] | -14229.4673 | 20.88 | -22483.4247 | 19.44
[23 empty] | -10661.9233 | 21.36 | -21343.0454 | 19.68
[23 empty] | -6639.8782 | 21.84 | -20113.0005 | 19.92
[23 empty] | -2134.5751 | 22.32 | -18789.9839 | 20.16
[23 empty] | 2883.3588 | 22.8 | -17370.6512 | 20.4
[23 empty] | 8443.9118 | 23.28 | -15851.6195 | 20.64
[23 empty] | 14577.6881 | 23.76 | -14229.4673 | 20.88
[23 empty] | 21315.9078 | 24.24 | -12500.7347 | 21.12
[23 empty] | 28690.4065 | 24.72 | -10661.9233 | 21.36
[23 empty] | 36733.6358 | 25.2 | -8709.4963 | 21.6
[23 empty] | 45478.6631 | 25.68 | -6639.8782 | 21.84
[23 empty] | 54959.1713 | 26.16 | -4449.4552 | 22.08
[23 empty] | 65209.4593 | 26.64 | -2134.5751 | 22.32
[23 empty] | 76264.4417 | 27.12 | 308.4532 | 22.56
[23 empty] | 88159.6489 | 27.6 | 2883.3588 | 22.8
[23 empty] | 100931.2271 | 28.08 | 5593.9095 | 23.04
[23 empty] | 114615.938 | 28.56 | 8443.9118 | 23.28
[23 empty] | 129251.1596 | 29.04 | 11437.2102 | 23.52
[23 empty] | 144874.8851 | 29.52 | 14577.6881 | 23.76
[23 empty] | 161525.7239 | 30 | 17869.2672 | 24
[23 empty] | 179242.9009 | 30.48 | 21315.9078 | 24.24
[23 empty] | 198066.2569 | 30.96 | 24921.6085 | 24.48
[23 empty] | 218036.2486 | 31.44 | 28690.4065 | 24.72
[23 empty] | 239193.9481 | 31.92 | 32626.3776 | 24.96
[23 empty] | 261581.0435 | 32.4 | 36733.6358 | 25.2
[23 empty] | 285239.8389 | 32.88 | 41016.334 | 25.44
[23 empty] | 310213.2537 | 33.36 | 45478.6631 | 25.68
[23 empty] | 336544.8233 | 33.84 | 50124.8528 | 25.92
[23 empty] | 364278.699 | 34.32 | 54959.1713 | 26.16
[23 empty] | 393459.6478 | 34.8 | 59985.9251 | 26.4
[23 empty] | 424133.0522 | 35.28 | 65209.4593 | 26.64
[23 empty] | 456344.9108 | 35.76 | 70634.1575 | 26.88
[23 empty] | 490141.8379 | 36.24 | 76264.4417 | 27.12
[23 empty] | 525571.0634 | 36.72 | 82104.7725 | 27.36
[23 empty] | 562680.4333 | 37.2 | 88159.6489 | 27.6
[23 empty] | 601518.409 | 37.68 | 94433.6084 | 27.84
[23 empty] | 642134.0679 | 38.16 | 100931.2271 | 28.08
[23 empty] | 684577.1031 | 38.64 | 107657.1193 | 28.32
[23 empty] | 728897.8236 | 39.12 | 114615.938 | 28.56
[23 empty] | 775147.1539 | 39.6 | 121812.3748 | 28.8
[23 empty] | 823376.6345 | 40.08 | 129251.1596 | 29.04
[23 empty] | 873638.4215 | 40.56 | 136937.0607 | 29.28
[23 empty] | 925985.2871 | 41.04 | 144874.8851 | 29.52
[23 empty] | 980470.6188 | 41.52 | 153069.4782 | 29.76
[23 empty] | 1037148.4203 | 42 | 161525.7239 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_7
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：7）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 22.4558 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 22.4558 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 7
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 7 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 2.7546 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 2231.25 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 168.664 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -63472.457 | -6 | -17800.7098 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -59636.3196 | -5.52 | -17894.9717 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -55948.6809 | -5.04 | -18017.9269 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.3809 |  | -52415.3984 | -4.56 | -18168.4411 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -387.8704 |  | -49041.7133 | -4.08 | -18345.3413 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 3756.2668 |  | -45832.2514 | -3.6 | -18547.4162 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -27299.6448 |  | -42791.0224 | -3.12 | -18773.4158 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -39921.4206 | -2.64 | -19022.0519 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -37226.2242 | -2.16 | -19291.9976 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -34707.5958 | -1.68 | -19581.8876 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -32367.0822 | -1.2 | -19890.3181 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -30205.6144 | -0.72 | -20215.8467 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -28223.5076 | -0.24 | -20556.9928 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -17800.7098 |  | -26420.4614 | 0.24 | -20912.237 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 165085.897 |  | -24795.5594 | 0.72 | -21280.0215 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -23347.2695 | 1.2 | -21658.7503 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -22073.4441 | 1.68 | -22046.7884 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -20971.3193 | 2.16 | -22442.4628 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -20037.5159 | 2.64 | -22844.0617 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -19268.0386 | 3.12 | -23249.835 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -18658.2767 | 3.6 | -23657.9939 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 22.4558 | rps | -18203.0033 | 4.08 | -24066.7114 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -17896.3761 | 4.56 | -24474.1217 | 11.28
[23 empty] | -17731.9367 | 5.04 | -24878.3209 | 11.52
[23 empty] | -17702.6112 | 5.52 | -25277.3662 | 11.76
[23 empty] | -17800.7098 | 6 | -25669.2766 | 12
[23 empty] | -18017.9269 | 6.48 | -26052.0325 | 12.24
[23 empty] | -18345.3413 | 6.96 | -26423.5758 | 12.48
[23 empty] | -18773.4158 | 7.44 | -26781.81 | 12.72
[23 empty] | -19291.9976 | 7.92 | -27124.6001 | 12.96
[23 empty] | -19890.3181 | 8.4 | -27449.7725 | 13.2
[23 empty] | -20556.9928 | 8.88 | -27755.1152 | 13.44
[23 empty] | -21280.0215 | 9.36 | -28038.3777 | 13.68
[23 empty] | -22046.7884 | 9.84 | -28297.2711 | 13.92
[23 empty] | -22844.0617 | 10.32 | -28529.4678 | 14.16
[23 empty] | -23657.9939 | 10.8 | -28732.602 | 14.4
[23 empty] | -24474.1217 | 11.28 | -28904.2692 | 14.64
[23 empty] | -25277.3662 | 11.76 | -29042.0265 | 14.88
[23 empty] | -26052.0325 | 12.24 | -29143.3924 | 15.12
[23 empty] | -26781.81 | 12.72 | -29205.8471 | 15.36
[23 empty] | -27449.7725 | 13.2 | -29226.8322 | 15.6
[23 empty] | -28038.3777 | 13.68 | -29203.7508 | 15.84
[23 empty] | -28529.4678 | 14.16 | -29133.9676 | 16.08
[23 empty] | -28904.2692 | 14.64 | -29014.8088 | 16.32
[23 empty] | -29143.3924 | 15.12 | -28843.562 | 16.56
[23 empty] | -29226.8322 | 15.6 | -28617.4764 | 16.8
[23 empty] | -29133.9676 | 16.08 | -28333.7627 | 17.04
[23 empty] | -28843.562 | 16.56 | -27989.5932 | 17.28
[23 empty] | -28333.7627 | 17.04 | -27582.1015 | 17.52
[23 empty] | -27582.1015 | 17.52 | -27108.383 | 17.76
[23 empty] | -26565.4944 | 18 | -26565.4944 | 18
[23 empty] | -25260.2415 | 18.48 | -25950.454 | 18.24
[23 empty] | -23642.0272 | 18.96 | -25260.2415 | 18.48
[23 empty] | -21685.9202 | 19.44 | -24491.7983 | 18.72
[23 empty] | -19366.3732 | 19.92 | -23642.0272 | 18.96
[23 empty] | -16657.2235 | 20.4 | -22707.7926 | 19.2
[23 empty] | -13531.6923 | 20.88 | -21685.9202 | 19.44
[23 empty] | -9962.3851 | 21.36 | -20573.1974 | 19.68
[23 empty] | -5921.2918 | 21.84 | -19366.3732 | 19.92
[23 empty] | -1379.7863 | 22.32 | -18062.158 | 20.16
[23 empty] | 3691.3731 | 22.8 | -16657.2235 | 20.4
[23 empty] | 9322.0439 | 23.28 | -15148.2033 | 20.64
[23 empty] | 15542.6996 | 23.76 | -13531.6923 | 20.88
[23 empty] | 22384.4291 | 24.24 | -11804.2469 | 21.12
[23 empty] | 29878.9373 | 24.72 | -9962.3851 | 21.36
[23 empty] | 38058.5448 | 25.2 | -8002.5865 | 21.6
[23 empty] | 46956.1881 | 25.68 | -5921.2918 | 21.84
[23 empty] | 56605.4193 | 26.16 | -3714.9038 | 22.08
[23 empty] | 67040.4063 | 26.64 | -1379.7863 | 22.32
[23 empty] | 78295.9328 | 27.12 | 1087.7349 | 22.56
[23 empty] | 90407.3983 | 27.6 | 3691.3731 | 22.8
[23 empty] | 103410.8182 | 28.08 | 6434.8794 | 23.04
[23 empty] | 117342.8232 | 28.56 | 9322.0439 | 23.28
[23 empty] | 132240.6604 | 29.04 | 12356.695 | 23.52
[23 empty] | 148142.1922 | 29.52 | 15542.6996 | 23.76
[23 empty] | 165085.897 | 30 | 18883.963 | 24
[23 empty] | 183110.8689 | 30.48 | 22384.4291 | 24.24
[23 empty] | 202256.8177 | 30.96 | 26048.0802 | 24.48
[23 empty] | 222564.0692 | 31.44 | 29878.9373 | 24.72
[23 empty] | 244073.5647 | 31.92 | 33881.0596 | 24.96
[23 empty] | 266826.8614 | 32.4 | 38058.5448 | 25.2
[23 empty] | 290866.1322 | 32.88 | 42415.5294 | 25.44
[23 empty] | 316234.166 | 33.36 | 46956.1881 | 25.68
[23 empty] | 342974.3672 | 33.84 | 51684.7341 | 25.92
[23 empty] | 371130.7561 | 34.32 | 56605.4193 | 26.16
[23 empty] | 400747.9687 | 34.8 | 61722.5337 | 26.4
[23 empty] | 431871.2569 | 35.28 | 67040.4063 | 26.64
[23 empty] | 464546.4882 | 35.76 | 72563.4041 | 26.88
[23 empty] | 498820.146 | 36.24 | 78295.9328 | 27.12
[23 empty] | 534739.3295 | 36.72 | 84242.4367 | 27.36
[23 empty] | 572351.7535 | 37.2 | 90407.3983 | 27.6
[23 empty] | 611705.7487 | 37.68 | 96795.339 | 27.84
[23 empty] | 652850.2616 | 38.16 | 103410.8182 | 28.08
[23 empty] | 695834.8543 | 38.64 | 110258.434 | 28.32
[23 empty] | 740709.7049 | 39.12 | 117342.8232 | 28.56
[23 empty] | 787525.607 | 39.6 | 124668.6608 | 28.8
[23 empty] | 836333.9704 | 40.08 | 132240.6604 | 29.04
[23 empty] | 887186.8201 | 40.56 | 140063.574 | 29.28
[23 empty] | 940136.7974 | 41.04 | 148142.1922 | 29.52
[23 empty] | 995237.1591 | 41.52 | 156481.3441 | 29.76
[23 empty] | 1052541.7777 | 42 | 165085.897 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_8
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：8）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 24.1319 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 24.1319 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 8
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 8 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 3.1481 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 2550 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 185.616 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -96917.9592 | -6 | -28951.9269 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -91719.233 | -5.52 | -28843.6099 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -86709.2439 | -5.04 | -28773.2441 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.5782 |  | -81893.7184 | -4.56 | -28739.6787 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -471.9264 |  | -77277.7669 | -4.08 | -28741.7244 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 5607.0221 |  | -72865.8841 | -3.6 | -28778.1534 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -46571.9887 |  | -68661.9491 | -3.12 | -28847.6997 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -64669.2251 | -2.64 | -28949.0584 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -60890.3594 | -2.16 | -29080.8864 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -57327.3838 | -1.68 | -29241.802 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -53981.7141 | -1.2 | -29430.3849 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -50854.1504 | -0.72 | -29645.1766 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -47944.8772 | -0.24 | -29884.6799 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -28951.9269 |  | -45253.4629 | 0.24 | -30147.3592 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 131012.1239 |  | -42778.8605 | 0.72 | -30431.6404 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -40519.4068 | 1.2 | -30735.9108 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -38472.8233 | 1.68 | -31058.5194 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -36636.2153 | 2.16 | -31397.7766 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -35006.0726 | 2.64 | -31751.9544 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -33578.2692 | 3.12 | -32119.2862 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -32348.0632 | 3.6 | -32497.967 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 24.1319 | rps | -31310.097 | 4.08 | -32886.1533 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -30458.3973 | 4.56 | -33281.963 | 11.28
[23 empty] | -29786.375 | 5.04 | -33683.4757 | 11.52
[23 empty] | -29286.8251 | 5.52 | -34088.7325 | 11.76
[23 empty] | -28951.9269 | 6 | -34495.7358 | 12
[23 empty] | -28773.2441 | 6.48 | -34902.4498 | 12.24
[23 empty] | -28741.7244 | 6.96 | -35306.7999 | 12.48
[23 empty] | -28847.6997 | 7.44 | -35706.6734 | 12.72
[23 empty] | -29080.8864 | 7.92 | -36099.9187 | 12.96
[23 empty] | -29430.3849 | 8.4 | -36484.3461 | 13.2
[23 empty] | -29884.6799 | 8.88 | -36857.7271 | 13.44
[23 empty] | -30431.6404 | 9.36 | -37217.7948 | 13.68
[23 empty] | -31058.5194 | 9.84 | -37562.244 | 13.92
[23 empty] | -31751.9544 | 10.32 | -37888.7308 | 14.16
[23 empty] | -32497.967 | 10.8 | -38194.873 | 14.4
[23 empty] | -33281.963 | 11.28 | -38478.2496 | 14.64
[23 empty] | -34088.7325 | 11.76 | -38736.4014 | 14.88
[23 empty] | -34902.4498 | 12.24 | -38966.8307 | 15.12
[23 empty] | -35706.6734 | 12.72 | -39167.0012 | 15.36
[23 empty] | -36484.3461 | 13.2 | -39334.3381 | 15.6
[23 empty] | -37217.7948 | 13.68 | -39466.2283 | 15.84
[23 empty] | -37888.7308 | 14.16 | -39560.0199 | 16.08
[23 empty] | -38478.2496 | 14.64 | -39613.0229 | 16.32
[23 empty] | -38966.8307 | 15.12 | -39622.5085 | 16.56
[23 empty] | -39334.3381 | 15.6 | -39585.7096 | 16.8
[23 empty] | -39560.0199 | 16.08 | -39499.8205 | 17.04
[23 empty] | -39622.5085 | 16.56 | -39361.9971 | 17.28
[23 empty] | -39499.8205 | 17.04 | -39169.3566 | 17.52
[23 empty] | -39169.3566 | 17.52 | -38918.9782 | 17.76
[23 empty] | -38607.902 | 18 | -38607.902 | 18
[23 empty] | -37791.6259 | 18.48 | -38233.1301 | 18.24
[23 empty] | -36696.0818 | 18.96 | -37791.6259 | 18.48
[23 empty] | -35296.2074 | 19.44 | -37280.3143 | 18.72
[23 empty] | -33566.3247 | 19.92 | -36696.0818 | 18.96
[23 empty] | -31480.1398 | 20.4 | -36035.7763 | 19.2
[23 empty] | -29010.7433 | 20.88 | -35296.2074 | 19.44
[23 empty] | -26130.6097 | 21.36 | -34474.146 | 19.68
[23 empty] | -22811.598 | 21.84 | -33566.3247 | 19.92
[23 empty] | -19024.9512 | 22.32 | -32569.4374 | 20.16
[23 empty] | -14741.2966 | 22.8 | -31480.1398 | 20.4
[23 empty] | -9930.6458 | 23.28 | -30295.0489 | 20.64
[23 empty] | -4562.3947 | 23.76 | -29010.7433 | 20.88
[23 empty] | 1394.6768 | 24.24 | -27623.763 | 21.12
[23 empty] | 7972.4044 | 24.72 | -26130.6097 | 21.36
[23 empty] | 15203.2397 | 25.2 | -24527.7465 | 21.6
[23 empty] | 23120.2499 | 25.68 | -22811.598 | 21.84
[23 empty] | 31757.1181 | 26.16 | -20978.5503 | 22.08
[23 empty] | 41148.1431 | 26.64 | -19024.9512 | 22.32
[23 empty] | 51328.2396 | 27.12 | -16947.1097 | 22.56
[23 empty] | 62332.9379 | 27.6 | -14741.2966 | 22.8
[23 empty] | 74198.3841 | 28.08 | -12403.7441 | 23.04
[23 empty] | 86961.3403 | 28.56 | -9930.6458 | 23.28
[23 empty] | 100659.184 | 29.04 | -7318.1571 | 23.52
[23 empty] | 115329.9088 | 29.52 | -4562.3947 | 23.76
[23 empty] | 131012.1239 | 30 | -1659.4368 | 24
[23 empty] | 147745.0542 | 30.48 | 1394.6768 | 24.24
[23 empty] | 165568.5406 | 30.96 | 4603.9448 | 24.48
[23 empty] | 184523.0396 | 31.44 | 7972.4044 | 24.72
[23 empty] | 204649.6236 | 31.92 | 11504.1313 | 24.96
[23 empty] | 225989.9805 | 32.4 | 15203.2397 | 25.2
[23 empty] | 248586.4143 | 32.88 | 19073.8822 | 25.44
[23 empty] | 272481.8447 | 33.36 | 23120.2499 | 25.68
[23 empty] | 297719.8069 | 33.84 | 27346.5725 | 25.92
[23 empty] | 324344.4522 | 34.32 | 31757.1181 | 26.16
[23 empty] | 352400.5476 | 34.8 | 36356.1933 | 26.4
[23 empty] | 381933.4757 | 35.28 | 41148.1431 | 26.64
[23 empty] | 412989.235 | 35.76 | 46137.3512 | 26.88
[23 empty] | 445614.4399 | 36.24 | 51328.2396 | 27.12
[23 empty] | 479856.3202 | 36.72 | 56725.2688 | 27.36
[23 empty] | 515762.7219 | 37.2 | 62332.9379 | 27.6
[23 empty] | 553382.1065 | 37.68 | 68155.7843 | 27.84
[23 empty] | 592763.5513 | 38.16 | 74198.3841 | 28.08
[23 empty] | 633956.7495 | 38.64 | 80465.3518 | 28.32
[23 empty] | 677012.0099 | 39.12 | 86961.3403 | 28.56
[23 empty] | 721980.2572 | 39.6 | 93691.0411 | 28.8
[23 empty] | 768913.0319 | 40.08 | 100659.184 | 29.04
[23 empty] | 817862.4901 | 40.56 | 107870.5376 | 29.28
[23 empty] | 868881.4037 | 41.04 | 115329.9088 | 29.52
[23 empty] | 922023.1606 | 41.52 | 123042.1429 | 29.76
[23 empty] | 977341.7643 | 42 | 131012.1239 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_9
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：9）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 24.2144 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 24.2144 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 9
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 9 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 2.8333 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 2295 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 202.568 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -70402.6551 | -6 | -20738.8354 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -66147.9012 | -5.52 | -20889.4513 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -62063.4247 | -5.04 | -21074.0449 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.4203 |  | -58155.0565 | -4.56 | -21291.4783 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -434.4794 |  | -54428.012 | -4.08 | -21540.5755 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 4087.5191 |  | -50886.8906 | -3.6 | -21820.1218 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -30555.8818 |  | -47535.676 | -3.12 | -22128.8642 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -44377.736 | -2.64 | -22465.5108 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -41415.823 | -2.16 | -22828.7317 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -38652.0732 | -1.68 | -23217.1583 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -36088.0072 | -1.2 | -23629.3834 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -33724.5299 | -0.72 | -24063.9615 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -31561.9304 | -0.24 | -24519.4086 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -20738.8354 |  | -29599.882 | 0.24 | -24994.2021 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 130884.371 |  | -27837.4421 | 0.72 | -25486.781 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -26273.0526 | 1.2 | -25995.5458 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -24904.5394 | 1.68 | -26518.8584 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -23729.1127 | 2.16 | -27055.0425 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -22743.367 | 2.64 | -27602.383 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -21943.2809 | 3.12 | -28159.1265 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -21324.2174 | 3.6 | -28723.4811 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 24.2144 | rps | -20880.9236 | 4.08 | -29293.6163 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -20607.5307 | 4.56 | -29867.6632 | 11.28
[23 empty] | -20497.5545 | 5.04 | -30443.7145 | 11.52
[23 empty] | -20543.8947 | 5.52 | -31019.8242 | 11.76
[23 empty] | -20738.8354 | 6 | -31594.008 | 12
[23 empty] | -21074.0449 | 6.48 | -32164.243 | 12.24
[23 empty] | -21540.5755 | 6.96 | -32728.4679 | 12.48
[23 empty] | -22128.8642 | 7.44 | -33284.5829 | 12.72
[23 empty] | -22828.7317 | 7.92 | -33830.4497 | 12.96
[23 empty] | -23629.3834 | 8.4 | -34363.8914 | 13.2
[23 empty] | -24519.4086 | 8.88 | -34882.6928 | 13.44
[23 empty] | -25486.781 | 9.36 | -35384.6001 | 13.68
[23 empty] | -26518.8584 | 9.84 | -35867.3212 | 13.92
[23 empty] | -27602.383 | 10.32 | -36328.5251 | 14.16
[23 empty] | -28723.4811 | 10.8 | -36765.8428 | 14.4
[23 empty] | -29867.6632 | 11.28 | -37176.8665 | 14.64
[23 empty] | -31019.8242 | 11.76 | -37559.15 | 14.88
[23 empty] | -32164.243 | 12.24 | -37910.2086 | 15.12
[23 empty] | -33284.5829 | 12.72 | -38227.5192 | 15.36
[23 empty] | -34363.8914 | 13.2 | -38508.5201 | 15.6
[23 empty] | -35384.6001 | 13.68 | -38750.6112 | 15.84
[23 empty] | -36328.5251 | 14.16 | -38951.1538 | 16.08
[23 empty] | -37176.8665 | 14.64 | -39107.4709 | 16.32
[23 empty] | -37910.2086 | 15.12 | -39216.8469 | 16.56
[23 empty] | -38508.5201 | 15.6 | -39276.5276 | 16.8
[23 empty] | -38951.1538 | 16.08 | -39283.7205 | 17.04
[23 empty] | -39216.8469 | 16.56 | -39235.5946 | 17.28
[23 empty] | -39283.7205 | 17.04 | -39129.2803 | 17.52
[23 empty] | -39129.2803 | 17.52 | -38961.8697 | 17.76
[23 empty] | -38730.4161 | 18 | -38730.4161 | 18
[23 empty] | -38063.4017 | 18.48 | -38431.9346 | 18.24
[23 empty] | -37103.8955 | 18.96 | -38063.4017 | 18.48
[23 empty] | -35826.9399 | 19.44 | -37621.7555 | 18.72
[23 empty] | -34206.9615 | 19.92 | -37103.8955 | 18.96
[23 empty] | -32217.7713 | 20.4 | -36506.6828 | 19.2
[23 empty] | -29832.5644 | 20.88 | -35826.9399 | 19.44
[23 empty] | -27023.9202 | 21.36 | -35061.4509 | 19.68
[23 empty] | -23763.8023 | 21.84 | -34206.9615 | 19.92
[23 empty] | -20023.5584 | 22.32 | -33260.1788 | 20.16
[23 empty] | -15773.9207 | 22.8 | -32217.7713 | 20.4
[23 empty] | -10985.0054 | 23.28 | -31076.3693 | 20.64
[23 empty] | -5626.3131 | 23.76 | -29832.5644 | 20.88
[23 empty] | 333.2715 | 24.24 | -28482.9098 | 21.12
[23 empty] | 6925.4795 | 24.72 | -27023.9202 | 21.36
[23 empty] | 14182.6577 | 25.2 | -25452.0718 | 21.6
[23 empty] | 22137.7686 | 25.68 | -23763.8023 | 21.84
[23 empty] | 30824.3906 | 26.16 | -21955.5109 | 22.08
[23 empty] | 40276.7177 | 26.64 | -20023.5584 | 22.32
[23 empty] | 50529.56 | 27.12 | -17964.2671 | 22.56
[23 empty] | 61618.343 | 27.6 | -15773.9207 | 22.8
[23 empty] | 73579.1081 | 28.08 | -13448.7646 | 23.04
[23 empty] | 86448.5126 | 28.56 | -10985.0054 | 23.28
[23 empty] | 100263.8295 | 29.04 | -8378.8117 | 23.52
[23 empty] | 115062.9474 | 29.52 | -5626.3131 | 23.76
[23 empty] | 130884.371 | 30 | -2723.6011 | 24
[23 empty] | 147767.2204 | 30.48 | 333.2715 | 24.24
[23 empty] | 165751.2318 | 30.96 | 3548.2904 | 24.48
[23 empty] | 184876.757 | 31.44 | 6925.4795 | 24.72
[23 empty] | 205184.7635 | 31.92 | 10468.9016 | 24.96
[23 empty] | 226716.8347 | 32.4 | 14182.6577 | 25.2
[23 empty] | 249515.1699 | 32.88 | 18070.8874 | 25.44
[23 empty] | 273622.5838 | 33.36 | 22137.7686 | 25.68
[23 empty] | 299082.5072 | 33.84 | 26387.518 | 25.92
[23 empty] | 325938.9865 | 34.32 | 30824.3906 | 26.16
[23 empty] | 354236.684 | 34.8 | 35452.6798 | 26.4
[23 empty] | 384020.8777 | 35.28 | 40276.7177 | 26.64
[23 empty] | 415337.4613 | 35.76 | 45300.8748 | 26.88
[23 empty] | 448232.9443 | 36.24 | 50529.56 | 27.12
[23 empty] | 482754.4521 | 36.72 | 55967.2207 | 27.36
[23 empty] | 518949.7258 | 37.2 | 61618.343 | 27.6
[23 empty] | 556867.1222 | 37.68 | 67487.4511 | 27.84
[23 empty] | 596555.6139 | 38.16 | 73579.1081 | 28.08
[23 empty] | 638064.7894 | 38.64 | 79897.9153 | 28.32
[23 empty] | 681444.8527 | 39.12 | 86448.5126 | 28.56
[23 empty] | 726746.6239 | 39.6 | 93235.5784 | 28.8
[23 empty] | 774021.5386 | 40.08 | 100263.8295 | 29.04
[23 empty] | 823321.6483 | 40.56 | 107538.0212 | 29.28
[23 empty] | 874699.6203 | 41.04 | 115062.9474 | 29.52
[23 empty] | 928208.7376 | 41.52 | 122843.4404 | 29.76
[23 empty] | 983902.899 | 42 | 130884.371 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## D_10
ポンプ軸動力等計算過程
回転数を数値計算で求める（要求条件番号：10）
| ■戻り値 |  |  |  | ■引数 | [5 empty] | ■計算処理
|  | 要求条件における回転速度 N_c | 25.6306 | rps |  | ◇値 | [5 empty] | ◇要求量の制限 |  |  |  |  | ◇数値計算 | [9 empty] | ◇条件適用後
[7 empty] | ▶要求条件 | [20 empty] | 回転速度 N_c | 25.6306 | rps
[8 empty] | 要求条件番号（シート名から自動計算） | 10
[8 empty] | 要求条件番号（自動計算エラー時） | 10 |  |  |  |  | 無次元の要求流量 C_f,c | 3.1481 | -
[8 empty] | 要求流量 m_c | 2550 | kg/s | [13 empty] | 外挿率
[8 empty] | 要求ポンプ前後差圧 dP_c | 219.52 | kPa |  |  | ▶無限の流量の検討範囲 | [10 empty] | 1 | （計算区間）
[7 empty] | ▶物性値 | [15 empty] | y軸 | x軸 | y軸 | x軸
[8 empty] | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 | [12 empty] | f(N) | N | f(N) | N
[23 empty] | - | - | - | -
[7 empty] | ▶流量―ポンプ前後差圧特性 | [10 empty] | Nに関する4次式を数値計算（二分法）で解く |  |  |  |  | -98138.5032 | -6 | -30172.4709 | 6
[8 empty] | サンプル最小無次元流量 C_f,min,sample | 0.018324 | - | [8 empty] | 4次多項式の係数 |  |  |  | -92752.3014 | -5.52 | -30163.7503 | 6.24
[8 empty] | サンプル最大無次元流量 C_f,max,sample | 5.6804 | - |  |  |  | 下限 C_f,min | 0.28465 | - |  |  |  | 4次項係数 a_4 | 0.48333 |  | -87570.4598 | -5.04 | -30196.8866 | 6.48
[20 empty] | 3次項係数 a_3 | 1.5782 |  | -82598.7046 | -4.56 | -30270.729 | 6.72
[7 empty] | ▶ポンプ | [12 empty] | 2次項係数 a_2 | -505.8304 |  | -77842.1464 | -4.08 | -30384.0884 | 6.96
[8 empty] | 羽の直径 D | 0.3 | m | [9 empty] | 1次項係数 a_1 | 5607.0221 |  | -73305.28 | -3.6 | -30535.7368 | 7.2
[8 empty] | 定格回転速度 N_r | 30 | rps |  |  |  | 上限 C_f,max | 5.6804 | - |  |  |  | 定数項 a_0 | -46571.9887 |  | -68991.9842 | -3.12 | -30724.4082 | 7.44
[8 empty] | 回転速度比の下限 R_N,min | 0.2 | - | [12 empty] | -64905.5224 | -2.64 | -30948.7977 | 7.68
[8 empty] | 回転速度比の上限 R_N,max | 1 | - |  |  | ▶検討範囲内の判定 | [5 empty] | 計算区間の初期値 |  |  |  | -61048.5419 | -2.16 | -31207.5623 | 7.92
[14 empty] | 要求流量は検討範囲内である | TRUE |  |  |  |  | 最小回転数 N_min | 6 | rps | -57423.0744 | -1.68 | -31499.3201 | 8.16
[7 empty] | ▶無次元の流量－ポンプ前後差圧特性曲線 | [12 empty] | 最大回転数 N_max | 30 | rps | -54030.5358 | -1.2 | -31822.6512 | 8.4
[8 empty] | 4次項係数α_1 | -0.0065039 | [13 empty] | -50871.7263 | -0.72 | -32176.0967 | 8.64
[8 empty] | 3次項係数α_2 | 0.073954 | [9 empty] | 区間初期値の計算 |  |  |  | -47946.8301 | -0.24 | -32558.1595 | 8.88
[8 empty] | 2次項係数α_3 | -0.35665 | [10 empty] | f(N_min) | -30172.4709 |  | -45255.4158 | 0.24 | -32967.3041 | 9.12
[8 empty] | 1次項係数α_4 | 0.18567 | [10 empty] | f(N_max) | 100498.5239 |  | -42796.4363 | 0.72 | -33401.9563 | 9.36
[8 empty] | 定数α_5 | 5.3703 | [10 empty] | 不適切な初期値である | FALSE |  | -40568.2286 | 1.2 | -33860.5034 | 9.6
[20 empty] | 初期値が解に該当する | FALSE |  | -38568.5139 | 1.68 | -34341.2946 | 9.84
[8 empty] | 極大値が存在する | TRUE | [10 empty] | 初期値での解 | #N/A |  | -36794.3978 | 2.16 | -34842.64 | 10.08
[8 empty] | 極大値の無次元流量 C_f,p | 0.28465 | - | [12 empty] | -35242.3699 | 2.64 | -35362.8118 | 10.32
[19 empty] | 計算結果 |  |  |  | -33908.3043 | 3.12 | -35900.0433 | 10.56
[7 empty] | ▶数値計算 | [12 empty] | 収束した | TRUE |  | -32787.459 | 3.6 | -36452.5296 | 10.8
[8 empty] | 繰り返し最大回数n_iteration,max | 1000 | 回 | [9 empty] | 回転速度 N_c | 25.6306 | rps | -31874.4766 | 4.08 | -37018.427 | 11.04
[8 empty] | 許容誤差ε | 0.001 | [13 empty] | -31163.3836 | 4.56 | -37595.8537 | 11.28
[23 empty] | -30647.5908 | 5.04 | -38182.8891 | 11.52
[23 empty] | -30319.8935 | 5.52 | -38777.5743 | 11.76
[23 empty] | -30172.4709 | 6 | -39377.9118 | 12
[23 empty] | -30196.8866 | 6.48 | -39981.8657 | 12.24
[23 empty] | -30384.0884 | 6.96 | -40587.3615 | 12.48
[23 empty] | -30724.4082 | 7.44 | -41192.2864 | 12.72
[23 empty] | -31207.5623 | 7.92 | -41794.4888 | 12.96
[23 empty] | -31822.6512 | 8.4 | -42391.779 | 13.2
[23 empty] | -32558.1595 | 8.88 | -42981.9286 | 13.44
[23 empty] | -33401.9563 | 9.36 | -43562.6708 | 13.68
[23 empty] | -34341.2946 | 9.84 | -44131.7 | 13.92
[23 empty] | -35362.8118 | 10.32 | -44686.6727 | 14.16
[23 empty] | -36452.5296 | 10.8 | -45225.2064 | 14.4
[23 empty] | -37595.8537 | 11.28 | -45744.8803 | 14.64
[23 empty] | -38777.5743 | 11.76 | -46243.2352 | 14.88
[23 empty] | -39981.8657 | 12.24 | -46717.7733 | 15.12
[23 empty] | -41192.2864 | 12.72 | -47165.9583 | 15.36
[23 empty] | -42391.779 | 13.2 | -47585.2155 | 15.6
[23 empty] | -43562.6708 | 13.68 | -47972.9317 | 15.84
[23 empty] | -44686.6727 | 14.16 | -48326.4552 | 16.08
[23 empty] | -45744.8803 | 14.64 | -48643.0956 | 16.32
[23 empty] | -46717.7733 | 15.12 | -48920.1245 | 16.56
[23 empty] | -47585.2155 | 15.6 | -49154.7746 | 16.8
[23 empty] | -48326.4552 | 16.08 | -49344.2402 | 17.04
[23 empty] | -48920.1245 | 16.56 | -49485.6772 | 17.28
[23 empty] | -49344.2402 | 17.04 | -49576.203 | 17.52
[23 empty] | -49576.203 | 17.52 | -49612.8965 | 17.76
[23 empty] | -49592.798 | 18 | -49592.798 | 18
[23 empty] | -49370.1945 | 18.48 | -49512.9095 | 18.24
[23 empty] | -48883.9459 | 18.96 | -49370.1945 | 18.48
[23 empty] | -48108.9901 | 19.44 | -49161.5778 | 18.72
[23 empty] | -47019.6488 | 19.92 | -48883.9459 | 18.96
[23 empty] | -45589.6285 | 20.4 | -48534.1469 | 19.2
[23 empty] | -43792.0194 | 20.88 | -48108.9901 | 19.44
[23 empty] | -41599.2962 | 21.36 | -47605.2466 | 19.68
[23 empty] | -38983.3178 | 21.84 | -47019.6488 | 19.92
[23 empty] | -35915.3272 | 22.32 | -46348.891 | 20.16
[23 empty] | -32365.9519 | 22.8 | -45589.6285 | 20.4
[23 empty] | -28305.2034 | 23.28 | -44738.4784 | 20.64
[23 empty] | -23702.4775 | 23.76 | -43792.0194 | 20.88
[23 empty] | -18526.5541 | 24.24 | -42746.7914 | 21.12
[23 empty] | -12745.5976 | 24.72 | -41599.2962 | 21.36
[23 empty] | -6327.1565 | 25.2 | -40345.9967 | 21.6
[23 empty] | 761.8367 | 25.68 | -38983.3178 | 21.84
[23 empty] | 8555.0649 | 26.16 | -37507.6454 | 22.08
[23 empty] | 17086.8269 | 26.64 | -35915.3272 | 22.32
[23 empty] | 26392.0375 | 27.12 | -34202.6725 | 22.56
[23 empty] | 36506.2268 | 27.6 | -32365.9519 | 22.8
[23 empty] | 47465.5412 | 28.08 | -30401.3977 | 23.04
[23 empty] | 59306.7426 | 28.56 | -28305.2034 | 23.28
[23 empty] | 72067.2085 | 29.04 | -26073.5245 | 23.52
[23 empty] | 85784.9325 | 29.52 | -23702.4775 | 23.76
[23 empty] | 100498.5239 | 30 | -21188.1408 | 24
[23 empty] | 116247.2075 | 30.48 | -18526.5541 | 24.24
[23 empty] | 133070.8243 | 30.96 | -15713.7188 | 24.48
[23 empty] | 151009.8307 | 31.44 | -12745.5976 | 24.72
[23 empty] | 170105.2991 | 31.92 | -9618.1149 | 24.96
[23 empty] | 190398.9175 | 32.4 | -6327.1565 | 25.2
[23 empty] | 211932.9898 | 32.88 | -2868.5697 | 25.44
[23 empty] | 234750.4357 | 33.36 | 761.8367 | 25.68
[23 empty] | 258894.7905 | 33.84 | 4568.2921 | 25.92
[23 empty] | 284410.2054 | 34.32 | 8555.0649 | 26.16
[23 empty] | 311341.4474 | 34.8 | 12726.4614 | 26.4
[23 empty] | 339733.8992 | 35.28 | 17086.8269 | 26.64
[23 empty] | 369633.5593 | 35.76 | 21640.5449 | 26.88
[23 empty] | 401087.0419 | 36.24 | 26392.0375 | 27.12
[23 empty] | 434141.577 | 36.72 | 31345.7651 | 27.36
[23 empty] | 468845.0106 | 37.2 | 36506.2268 | 27.6
[23 empty] | 505245.804 | 37.68 | 41877.9602 | 27.84
[23 empty] | 543393.0347 | 38.16 | 47465.5412 | 28.08
[23 empty] | 583336.3959 | 38.64 | 53273.5844 | 28.32
[23 empty] | 625126.1963 | 39.12 | 59306.7426 | 28.56
[23 empty] | 668813.3606 | 39.6 | 65569.7073 | 28.8
[23 empty] | 714449.4293 | 40.08 | 72067.2085 | 29.04
[23 empty] | 762086.5586 | 40.56 | 78804.0146 | 29.28
[23 empty] | 811777.5203 | 41.04 | 85784.9325 | 29.52
[23 empty] | 863575.7024 | 41.52 | 93014.8077 | 29.76
[23 empty] | 917535.1083 | 42 | 100498.5239 | 30
𝑓(𝑁)=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3 𝑁^4+(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷) 𝑁^3+((𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐 ) 𝑁^2+(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 ) 𝑁+(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝑎_4=(𝜌𝐷^2 𝛼_5)/10^3
𝑎_3=(𝛼_4 𝑚_𝑐)/(10^3 𝐷)
𝑎_2=(𝛼_3 〖𝑚_𝑐〗^2)/(10^3 𝜌𝐷^4 )−〖𝑑𝑃〗_𝑐
𝑎_1=(𝛼_2 〖𝑚_𝑐〗^3)/(10^3 𝜌^2 𝐷^7 )
𝑎_0=(𝛼_1 〖𝑚_𝑐〗^4)/(10^3 𝜌^3 𝐷^10 )
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑟 𝐷^3 )
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)=𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒)
𝐶_(𝑓,𝑚𝑎𝑥)={█(𝐶_(𝑓,𝑝), 極大値がある場合@&𝐶_(𝑓,𝑚𝑖𝑛,𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒), 極大値がない場合)┤

## E
ポンプ軸動力等計算過程
軸動力の計算
| ■戻り値 |  |  | ■引数 | [10 empty] | ■計算処理
|  | 番号 | 軸動力 W_c |  | ◇値 |  |  |  |  | ◇リスト | [5 empty] | ◇軸動力W
|  | -- | kW |  |  |  | 特性式の選択 | 軸動力 |  |  | 番号 | 要求条件における回転速度 N_c | 要求流量 m_c | 要求ポンプ前後差圧 dP_c |  |  | ▶流量-軸動力特性 | [7 empty] | ▶流量-ポンプ効率特性
|  | 1 | 1.9721 |  |  |  | 水の密度 ρ | 1000 | kg/m3 |  | -- | rps | kg/s | kPa
|  | 2 | 5.6049 |  |  | ▶ポンプ |  |  |  |  | 1 | 13.8072 | 1275 | 66.952
|  | 3 | 4.4846 |  |  |  | 羽の直径 D | 0.3 | m |  | 2 | 18.9805 | 2550 | 83.904
|  | 4 | 7.2813 | [7 empty] | 3 | 17.8813 | 1912.5 | 100.856
|  | 5 | 6.6369 |  |  | ▶無次元の流量－ポンプ効率特性曲線 |  |  |  |  | 4 | 20.8138 | 2550 | 117.808
|  | 6 | 9.0931 |  |  |  | 4次項係数β_1 | -0.0057693 |  |  | 5 | 20.4283 | 2125 | 134.76
|  | 7 | 8.6969 |  |  |  | 3次項係数β_2 | 0.074157 |  |  | 6 | 22.5304 | 2550 | 151.712 |  |  |  | 番号 | 軸動力 W_c | 軸動力 C_W,c | C_f,cが軸動力サンプル範囲内である | 流量 C_f,c | 回転数 N_c | 流量 m_c |  | 番号 | 軸動力 C_W,c | 軸動力 W_c | ポンプ前後差圧 dP_c | ポンプ効率η_c | C_f,cが効率サンプル範囲内である | 流量 C_f,c | 回転数 N_c | 流量 m_c
|  | 8 | 10.9878 |  |  |  | 2次項係数β_3 | -0.36727 |  |  | 7 | 22.4558 | 2231.25 | 168.664 |  |  |  | -- | kW | - | True/False | - | rps | kg/s |  | -- | - | kW | kPa | - | True/False | - | rps | kg/s
|  | 9 | 10.7362 |  |  |  | 1次項係数β_4 | 0.83159 |  |  | 8 | 24.1319 | 2550 | 185.616 |  |  |  | 1 | 1.9721 | 0.00030833 | TRUE | 3.4201 | 13.8072 | 1275 |  | 1 | 0.018788 | 120.1709 | 66.952 | 0.71035 | TRUE | 3.4201 | 13.8072 | 1275
|  | 10 | 12.9369 |  |  |  | 定数β_5 | -0.015055 |  |  | 9 | 24.2144 | 2295 | 202.568 |  |  |  | 2 | 5.6049 | 0.00033732 | TRUE | 4.9759 | 18.9805 | 2550 |  | 2 | 0.020478 | 340.2595 | 83.904 | 0.6288 | TRUE | 4.9759 | 18.9805 | 2550
[11 empty] | 10 | 25.6306 | 2550 | 219.52 |  |  |  | 3 | 4.4846 | 0.00032279 | TRUE | 3.9613 | 17.8813 | 1912.5 |  | 3 | 0.019694 | 273.6205 | 100.856 | 0.70494 | TRUE | 3.9613 | 17.8813 | 1912.5
[7 empty] | サンプルデータの最小無次元流量 | 0 | - | [8 empty] | 4 | 7.2813 | 0.00033232 | TRUE | 4.5376 | 20.8138 | 2550 |  | 4 | 0.020197 | 442.5382 | 117.808 | 0.67883 | TRUE | 4.5376 | 20.8138 | 2550
[7 empty] | サンプルデータの最大無次元流量 | 5.6804 | - | [8 empty] | 5 | 6.6369 | 0.00032038 | TRUE | 3.8527 | 20.4283 | 2125 |  | 5 | 0.019553 | 405.0581 | 134.76 | 0.70697 | TRUE | 3.8527 | 20.4283 | 2125
[18 empty] | 6 | 9.0931 | 0.00032719 | TRUE | 4.1919 | 22.5304 | 2550 |  | 6 | 0.019938 | 554.1114 | 151.712 | 0.69817 | TRUE | 4.1919 | 22.5304 | 2550
[6 empty] | ▶無次元の流量－軸動力特性曲線 | [11 empty] | 7 | 8.6969 | 0.00031606 | TRUE | 3.6801 | 22.4558 | 2231.25 |  | 7 | 0.019288 | 530.738 | 168.664 | 0.70907 | TRUE | 3.6801 | 22.4558 | 2231.25
[7 empty] | 4次項係数γ_1 | 4.9187e-07 | [9 empty] | 8 | 10.9878 | 0.00032176 | TRUE | 3.9137 | 24.1319 | 2550 |  | 8 | 0.019635 | 670.5108 | 185.616 | 0.70591 | TRUE | 3.9137 | 24.1319 | 2550
[7 empty] | 3次項係数γ_2 | -5.7023e-06 | [9 empty] | 9 | 10.7362 | 0.00031119 | TRUE | 3.5103 | 24.2144 | 2295 |  | 9 | 0.018976 | 654.6723 | 202.568 | 0.71012 | TRUE | 3.5103 | 24.2144 | 2295
[7 empty] | 2次項係数γ_3 | 1.212e-05 | [9 empty] | 10 | 12.9369 | 0.00031619 | TRUE | 3.6848 | 25.6306 | 2550 |  | 10 | 0.019296 | 789.4957 | 219.52 | 0.70903 | TRUE | 3.6848 | 25.6306 | 2550
[7 empty] | 1次項係数γ_4 | 7.1249e-05
[7 empty] | 定数γ_5 | 8.3707e-05
[7 empty] | サンプルデータの最小無次元流量 | 0.018324 | -
[7 empty] | サンプルデータの最大無次元流量 | 5.6987 | -
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑐 𝐷^3 )
𝜂_𝑐=𝛽_1 〖𝐶_(𝑓,𝑐)〗^4+𝛽_2 〖𝐶_(𝑓,𝑐)〗^3+𝛽_3 〖𝐶_(𝑓,𝑐)〗^2+𝛽_4 𝐶_(𝑓,𝑐)+𝛽_5
𝑊_𝑐=(𝑚_𝑐∙〖𝑑𝑃〗_𝑐)/〖𝜌𝜂〗_𝑐
𝐶_(𝑓,𝑐)=𝑚_𝑐/(𝜌𝑁_𝑐 𝐷^3 )
𝐶_(𝑊,𝑐)=𝛾_1 〖𝐶_(𝑓,𝑐)〗^4+𝛾_2 〖𝐶_(𝑓,𝑐)〗^3+𝛾_3 〖𝐶_(𝑓,𝑐)〗^2+𝛾_4 𝐶_(𝑓,𝑐)+𝛾_5
𝑊_𝑐=𝜌〖𝑁_𝑐〗^3 𝐷^5∙𝐶_(𝑊,𝑐)

## F
ポンプ軸動力等計算過程
消費電力の計算
| ■戻り値 |  |  | ■引数 | [8 empty] | ■計算処理
|  | 番号 | 消費電力 E |  | ◇値 |  |  |  |  | ◇リスト |  |  |  | ◇消費電力
|  | -- | kW |  |  | インバーター効率 | η_I | 0.9 | - |  | 番号 | 軸動力 W
|  | 1 | 1.4199 |  |  | 電動機効率 | η_M | 0.8 | - |  | -- | kW
|  | 2 | 4.0356 | [7 empty] | 1 | 1.9721 |  |  | 番号 | 消費電力 E | 軸動力 W
|  | 3 | 3.2289 | [7 empty] | 2 | 5.6049 |  |  | -- | kW | kW
|  | 4 | 5.2426 | [7 empty] | 3 | 4.4846 |  |  | 1 | 1.4199 | 1.9721
|  | 5 | 4.7786 | [7 empty] | 4 | 7.2813 |  |  | 2 | 4.0356 | 5.6049
|  | 6 | 6.547 | [7 empty] | 5 | 6.6369 |  |  | 3 | 3.2289 | 4.4846
|  | 7 | 6.2618 | [7 empty] | 6 | 9.0931 |  |  | 4 | 5.2426 | 7.2813
|  | 8 | 7.9112 | [7 empty] | 7 | 8.6969 |  |  | 5 | 4.7786 | 6.6369
|  | 9 | 7.73 | [7 empty] | 8 | 10.9878 |  |  | 6 | 6.547 | 9.0931
|  | 10 | 9.3146 | [7 empty] | 9 | 10.7362 |  |  | 7 | 6.2618 | 8.6969
[11 empty] | 10 | 12.9369 |  |  | 8 | 7.9112 | 10.9878
[15 empty] | 9 | 7.73 | 10.7362
[15 empty] | 10 | 9.3146 | 12.9369
𝐸=𝑊∙𝜂_𝐼∙𝜂_𝑀
𝐸=𝑊/(𝜂_𝐼∙𝜂_𝑀 )